VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/23-2013							          Praha, 4. února 2014

Počet stran textu: 4									          Příloha: soubory PD

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 10

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 29

Výkaz výměr SO04 Atletická hala, část 04.5 - silnoproudá elektrotechnika, oddíl D - rozvaděče, položka D.001 Rozvaděč R-H Dotaz:

Jakým způsobem bude provedeno ovládání jističů s motorovými pohony a zda u přívodů je požadován záskok?

Odpověď:

Ze strany investora byl požadavek na dálkový dohled a ovládání hlavních jističů přes MaR dohled. Tedy projekt MaR řeší ovládání těchto motorových pohonů. Záskok napájení bude řešen z mobilního DA. Paralelní chod DA a sítě se neuvažuje. DA bude pouze doplňkový zdroj energie a obsluha musí mezi těmito zdroji přepínat.

Dotaz č. 36

V dodatečných informacích č. 6 v dotazu č. 19 bylo požadováno poskytnutí výkazu výměr pro SO04.6 informační pylon. Avšak v poskytnutém souboru " Dodatečné informace č. 6 - Část SO 04_6.ZIP" se tento výkaz výmér opět nevyskytuje - je zde pouze výkaz materiálu (bez sloupců pro vyplnění jednotkové a celkové ceny) k ocelové konstrukci pylonu. Může zadavatel poskytnout skutečný výkaz výměr k informačnímu pylonu?

Odpověď:

Výkaz výměr k informačnímu pylonu poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací v - název souboru „Dodatečné informace č. 10 - 12-028-5_04.6-04_vm.xls“. Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem. Původní výkaz výměr je doplněn o tabulku umožňující výpočet (červeně).

Dotaz č. 40

Ve výkaze výměr „Atletická hala SO 03_4 Výkaz výměr.xls" pro SO03.4 „Přípojka vody" je list „ostatní a vedlejší náklady". Jedná se skutečně o ostatní a vedlejší náklady pro „SO03.4 Přípojka vody" nebo jsou to „ostatní a vedlejší náklady" vztažené k celé stavbě (tyto se ovšem vyskytují ve výkaze výměr „SO 00 VRN slepý. xls")?

Odpověď:

Ostatní a vedlejší náklady jsou uvedeny za celou stavbu. U jednotlivých SO nebudou zahrnuty.

Dotaz č. 41

Ve výkaze výměr „4-4-1_vymery.xls" pro ZTI SO04 chybí v pol. č. 45 (řádek č. 401) vzorec pro výpočet celkové ceny položky. Bude zadavatelem poskytnut opravený výkaz výměr nebo si může uchazeč tuto chybu sám opravit?

Odpověď:

Uchazeči si mohou upravit vzorcování.

Dotaz č. 42

Ve výkaze výměr „04.4.7-08 VykazV EPS.xlsx" pro EPS a ERo SO 04 je v listu „ERo" v buňce K3 uveden špatný vzorec - nezapočítává do sumy pol. č. B.068-B.072 (ř. č. 71-75). Dále v tomto výkaze výměr v listu „EPS" v buňce K43 chybí vzorec pro stanovení celkové ceny za pol. č. A.047. Může si uchazeč tyto chyby sám opravit nebo bude zadavatelem poskytnut opravený výkaz výměr?

Odpověď:

Uchazeči si mohou upravit vzorcování.

Dotaz č. 43

Ve výkaze výměr „D.1.4.5 Soupis prací MaR.xls" pro MaR SO05 chybí ve vzorci v buňce G126 započítat pol. č. 45 a 46 (r. č. 123 a 124). Bude zadavatelem poskytnut opravený výkaz výměr nebo si může uchazeč tuto chybu sám opravit?

Odpověď:

Uchazeči si mohou upravit vzorcování.

Dotaz č. 44

Ve výkaze výměr „D. 1.4.4 Soupis prací SLP.xlsx" pro SLP SO05 v listu „EPS" je v buňce „J3" uveden špatný vzorec, který nezapočítává do sumy pol. č. F.040-F.043 (řádky č. 43-46). Dále je v tomto výkaze výměr v listu „ERo" v buňce „J3" uveden špatný vzorec, který nezapočítává pol. č. G.039-G.042 (řádky č. 42-45). Může si uchazeč tyto chyby sám opravit nebo bude zadavatelem poskytnut opravený výkaz výměr?

Odpověď:

Uchazeči si mohou upravit vzorcování.

Dotaz č. 45

Žádáme o poskytnutí dodatečných informací k ocenění níže uvedených položek:

Výkaz výměr SO04 Atletická hala, část 04.5 - silnoproudá elektrotechnika, oddíl D - rozvaděče, položka D.001 Rozvaděč R-H

Dotaz:

a) 	v odpovědi na otázku č.26 b) (Dodatečné informace č. 7 na PZ.DOCX) schází uvedení zkratové odolnosti rozvaděče R-H

b) 	v upřesnění specifikace rozvaděče R-H (Dodatečné informace č. 7 - 04.4.5.24rev - W2.xlsx) je uvedeno, že jedno pole skříňového rozvaděče bude v požární odolnosti EI30. Prosím o vysvětlení účelu zabránění šíření plamene pouze v jednom konkrétním poli klasického skříňového rozvaděče. Obvykle v protipožárním provedení bývají pouze rozvaděče napájející nouzový systém ( nouzové osvětlení, ovládání protipožárních vrat, požární signalizace, požární klapky ventilátorů.....)

Odpověď:

bod a) 	zkratová odolnost RH- RH - Ik´´=22 kA ip= 38 kA;

bod b) jedno pole musí být v požárním provedení, jelikož je do tohoto pole přiveden kabelový přívod z náhradního zdroje UPS, který napájí požární zařízení.

Dotaz č. 46

Ve výkazu výměr k SO 04 – konstrukční část, položkách 617 a 618 je uvedeno:

| Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 617 | 4301 | Dod+mont ocel. vzpěr vč.všech detailů a kotvení viz konstrukční část | kg | 78 600,00 |  |  |
|  |  | vč.finální povrchové úpravy |  |  |  |  |
| 618 | 4302 | Dod+mont výplň ocel. konstrukce betonem | m3 | 52,50 |  |  |

Žádáme o sdělení:

a)  	jak budou trubky na koncích upravené ? Budou uřezané na obou koncích pod úhlem 90 stupňů nebo pod jiným úhlem?

b) 	jak budou trubky ukončené v nosné konstrukci a  jak bude vypadat kotvení? Toto není z PD patrné.

c)  	ve statickém výpočtu (který byl přílohou Dodatečných informací č.5), na str.č. 200 se píše o trubkách o rozměru 400*20 mm a o trubkách o rozměru 400*10 mm.

- jaké je množství trubek o rozměru 400*20 mm a jaké je množství trubek o rozměru 	400*10mm ?

- jak budou tyto trubky rozmístěné?

Odpověď:

a)	Ukončení trubek bude určitě zkosené (podle detailů kotvení).

b)	Detaily a detaily kotvení budou předmětem dílenské dokumentace. Doplňuji výkaz materiálu zaslaný statikem

Vzpěry –   dilatační část  nad atletickým tunelem     	trubky 400 / 20        36,5 tun

dilatační část u vchodové budovy             		trubky 400 / 20        40,5 tun

zbytek    kotvení

c)	Trubky 400 / 10 byly pouze v původním návrhu, v konečném návrhu bylo vše sjednoceno na TR 400 / 20, ve výpočtu zůstal i původní profil, který se však nakonec nepoužil.

Dotaz č. 47

Jakou kvalitu povrchu střešní titanzinkové krytiny požaduje zadavatel - přírodní nebo předzvětraný?

Odpověď:

V projektu je na v.č. 04.1-22 uvedena tato specifikace: titanzinkový plech tl. 0,7 mm s přírodním živým povrchem v odstínu modrošedém (ref. TYP prePATINA blaugrau).

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 3. 2014 v 08:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 10. 3. 2014 v 08:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.