[image: image4.wmf][image: image5.emf]S I T E L, spol. s r.o.

Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Nad elektrárnou 411, 106 00  P r a h a  10

S I T E L, spol. s r.o., oblast Brno

Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Vinohradská 74, 618 00  B r n o


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Technická zpráva

Název stavby: 
REKONSTRUKCE PARKOVACÍHO 

SYSTÉMU ČEZ ARÉNY
Investor:



VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,





Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava - Zábřeh
Zpracovatel dokumentace :

SITEL, spol. s r.o. oblast Brno
Vinohradská 74, 618 00  Brno
Datum předání:


07/ 2014

Obsah
2Obsah


3Průvodní zpráva


3IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY


4ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ


4Funkce stavby


4Rozsah a požadavky na dokumentaci


5Základní požadavky na systém


5Požadavky na stavební připravenost


6Zhodnocení staveniště


6Pozemky dotčené stavbou:


7Ochrana před úrazem el. proudem


7Připojení na zdroje energie


7Vliv stavby na životní prostředky


9Požární ochrana


9Bezpečnost při užívání stavby


10Zásady organizace výstavby


10Technická zpráva


12Dokumentace stavby


12Popis funkce parkoviště


13Popis nosných prvků a sestav systému


16Zemní práce


17Betonové základy


17Nosné konstrukce


17Datové rozváděče


18Rozváděčové skříně


18Datová síť Ethernet


19Intercom


19Dohledový kamerový systém


19Osvětlení


19Napájení technologie


20Uzemnění


20Vnitřní kabelové trasy


20Revize, závěrečná měření




Průvodní zpráva
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:



Rekonstrukce parkovacího systému ČEZ ARÉNY

Stupeň dokumentace : 

Projektová dokumentace pro provádění stavby
Obec :




Ostrava - Zábřeh
Kraj :




Moravskoslezský
Investor:



VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,





Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava - Zábřeh
Zpracovatel dokumentace :

SITEL, spol. s r.o. oblast Brno
Vinohradská 74, 618 00  Brno
Projektant :



Pavel Kořínek 

Kontrola:



Ing. Pavel Kriřan
Zpracování zakázky :


červen - červenec  2014

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Funkce stavby

Záměrem stavby je rekonstrukce systému parkování na odstavných plochách a komunikacích pro motorová vozidla, náležících k provozu multifunkční haly ČEZ ARÉNA, včetně návrhu řešení kabelových tras (rozvodů) pro parkovací automaty a stravovací zařízení ve vnitřních prostorách haly. 

V rámci stavby bude řešena výměna stávajícího parkovacího systému na stávajících parkovacích plochách A, B, C, D, E a F, včetně kabelových rozvodů. Konečné technické řešení parkoviště D a E je nutné koordinovat s rekonstrukcí atletického tunelu a výstavbou atletické haly. Parkovací systém se bude skládat z vjezdových a výjezdových sloupků, závor, indukčních smyček, automatických pokladen a informačních tabulí a dále bude doplněn o osvětlení vjezdů a automatických pokladen. Celý parkovací systém bude zastřešen systémovým serverem a obslužnou stanicí (PC) s ruční pokladnou a tiskárnou parkovacích lístků. 
Ve vnitřních prostorách multifunkční haly budou provedeny kabelové rozvody pro potřeby parkovacího a stravovacího systému. Kabelové rozvody budou řešeny především optickými a metalickými kabely, doplněné o napájecí kabely pro parkovací systém.

Při návrhu technického řešení bylo v maximální míře respektováno umístění stávajících koncových prvků parkovacího systému, systému napájení, slaboproudých rozvodů a kabelových tras. Technické řešení navržených systémů musí být kompatibilní s obdobně použitými technologiemi pro provoz objektu Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích.
Rozsah a požadavky na dokumentaci
Řešená dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a v souladu s obsahem SOD.
Projektová dokumentace neřeší:

- veřejnoprávní a majetkoprávní projednání, vč. zjištění a zakreslení inženýrských sítí v prostoru stavby 

- zpracování a podání žádosti o stavební povolení a zajištění vydání příslušného stavebního povolení

- geodetické zaměření prostoru stavby
Použité mapové podklady byly převzaty od investora.
Základní požadavky na systém

Základní požadavky investora na funkci parkovacího systému jsou:

· centrální řízení systému ze služební vrátnice
· ovládání FIN klientem (zabezpečení jménem, heslem), A/D zabezpečení
· garance softwarových úprav minimálně 10 let
· možnost tisku lístků mimo výdejní stojany (ruční výdej)
· možnost tisku sestav dle požadavku uživatele
· možnost vytvoření databáze el.karet
· možnost komunikace s VAPSEM kvůli permanentkám
· kompatibilita s Městským stadiónem
· požadavek na robustnost a korozivzdornost stojanů – betonový základ v kombinaci s nerezovými prvky
· požadavek na vyhřívaní stojanů – zabezpečení funkčnosti do mínus 25 st.C
· LED podsvícení semaforů (ne žárovky)
· nové informační tabule o počtu volných míst
· osvětlení stojanů vjezdů 
· zdrsnění povrchu na dojezdu ke stojanům (nástřik), nebo vyhřívání podloží topnými kabely 
· servisní smlouva na dojezd do 6-ti hodin
· koordinace se stavbami  „Atletická hala“  a  „Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ul. Závodní“.
Požadavky na stavební připravenost

Požadavky na stavební připravenost jsou pouze v případech napojení na stávající rozvody a systémy.

· Připravenost předávacích bodů pro napájení technologie – prostor pro jistící prvky ve stávajících  rozváděčích NN 

· Připravenost předávacích bodů – prostor pro ukončení kabeláže ve stávajících datových rozváděčích 

· Připojení na stávající kamerový systém pro implementaci 4 ks IP kamer, instalovaných ve venkovních automatických pokladnách

· Rozšíření stávající tf. ústředny SIEMENS o možnost propojení s VoIP ústřednou parkovacího systému (pro funkci systému není podmínkou). Propojením bude umožněno přesměrování volání od parkovacího systému na libovolný tf. přístroj v objektu. 

· V rámci koordinace se stavbou atletické haly se jedná o stavební připravenost pro instalaci parkovacího systému vč. kabelových tras v prostoru parkoviště D a E a dále o datové propojení mezi datovým rozváděčem RD.T.1 v atletickém tunelu a datovým rozváděčem v serverovně ČEZ Arény, např. s použitím technologie VLAN. Předávacím bodem je 1 port Base-T (RJ-45) aktivního prvku (switche) v příslušném datovém rozváděči. 

V rámci stavební úprav je doporučeno rozšíření příjezdové komunikace na parkoviště E pro možnost instalace středového silničního ostrůvku s respektováním kamionové dopravy. 

Zhodnocení staveniště

Výběr tras kabelů je dán stávajícími systémy na předmětných pozemcích. Dále byla trasa koordinována se stávajícími inženýrskými sítěmi v daném území. Nová trasa je koordinována s navazujícími stavbami Trasa je vedena převážně ve volném terénu. Trasa kříží obslužné komunikace. 

Pozemky dotčené stavbou:

	číslo parcely
	k.ú.
	vlastník
	druh pozemku
	způsob využití
	výměra 

 ( m2 )

	177/1
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	zeleň
	941

	177/2
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	8247

	185/2
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	2816

	526/37
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	9916

	526/39
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	2305


	526/40
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	867

	526/47
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	zeleň
	585

	526/48
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	4675

	526/50
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	222

	526/54
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	3497

	526/62
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	1484

	526/63
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	614

	526/66
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	298

	526/68
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	205

	526/70
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	431

	526/72
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	123

	526/73
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	216

	526/75
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	2483

	526/84
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	681

	1066/1
	Zábřeh nad Odrou
	Statutární město Ostrava
	ostatní plocha 
	zeleň
	59

	1066/2
	Zábřeh nad Odrou
	Statutární město Ostrava
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	32

	2996/1
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	409

	2996/2
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	61

	2997/2
	Zábřeh nad Odrou
	Statutární město Ostrava
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	15

	2998/9
	Zábřeh nad Odrou
	Statutární město Ostrava
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	9

	2998/10
	Zábřeh nad Odrou
	Statutární město Ostrava
	ostatní plocha 
	jiná plocha
	8

	4391
	Zábřeh nad Odrou
	Statutární město Ostrava
	ostatní plocha 
	ostatní komunikace
	608

	4393
	Zábřeh nad Odrou
	Statutární město Ostrava
	ostatní plocha 
	zeleň
	117

	
	
	
	
	
	

	st. 4761/1
	Zábřeh nad Odrou
	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
	zastavěná plocha a nádvoří
	26351


Bližší identifikace vlastníka:

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Zábřeh, 70030 Ostrava

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava
Ochrana před úrazem el. proudem

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem je dle ČSN 33 2000-4-41:

· ochrana živých částí (u všech soustav a sítí) – izolací, kryty,  přepážkami

· ochrana neživých částí 

Dodatečná ochranná opatření jsou navržena dle ČSN 33 2000-4-41 následovně:

- ochrana neživých částí :

( obvody vnějších zařízení – samočinným odpojením od zdroje v síti TN C-S s proudovým chráničem

( ochrana zvýšená – doplňkovým pospojováním zařízení a propojené s uzemněním rozvaděče NN.

Připojení na zdroje energie

Pro zprovoznění parkovacího systému je vyžadováno připojení parkovacích systémů na elektrickou rozvodnou síť (3/N/PE, 400V/230V/50 Hz). Napájení všech prvků parkovacího systému bude řešeno ze el. rozvodné sítě ČEZ Arény, bez záložního napájení. 
Vliv stavby na životní prostředky

Při realizaci stavby je riziko negativního vlivu na životní prostředí srovnatelné s běžným provozem na komunikacích při dopravě mechanismů a nákladů na stavbu a zpět. Navrhované kabely jsou vodotěsné, plynotěsné a vůči okolí jsou fyzikálně i chemicky neutrální. 

Stavba je řešena především v nezpevněných komunikačních plochách a zemědělských pozemcích. Stavbou nedochází k trvalému záboru zemědělské půdy. Sejmutá ornice bude uložena odděleně od ostatní zeminy a sutí. Část výkopku bude uskladněno na staveništi, přebytečná zemina a suť bude uložena na skládce k tomu určené.

S odstraňováním dřevin se v rámci této stavby neuvažuje. Dřeviny, které budou v bezprostřední blízkosti výkopů, musí být chráněny. Kácení stromů není uvažováno. 
Ochrana zachované zeleně při realizaci výstavby (všeobecně):

Výkopové práce budou prováděny ručně. Při výkopových pracích a stav. úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál na hromady ke stromům, ani kmeny stromů zasypávat.


Při opravách a budování nových inž. sítí nebude ukládáno jejich podzemní vedení v bezprostřední blízkosti stromů a keřů. Trasy vedení nezpůsobí možnost ohrožení nebo poškození stromů nebo keřů, nebo jejich kořenů.


Vzdálenost vedení trasy inž.sítí od stávajících stromů či keřů bude min. 1,0m.

Způsob ochrany zachovaného stromu


Strom zachovaný na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny). Je nutné chránit celou kořenovou zónu stromu, což je plocha půdy pod korunou stromu(ohraničená okapovou línií stromu). Poškozeny nesmí být kořeny o průměru větším jak 3cm. Jestliže není možno tuto ochranu zajistit, je třeba kmen obednit alespoň do výšky 2m. Ochrana musí být připevněna bez poškození stromu a vůči kmenu musí být vypolštářována. Nesmí být postaveny přímo na kořenové náběhy. Ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků se vypodloží vhodným materiálem.

Případné poškození

Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození zachovaných stromů nebo jejich kořenů, je zhotovitel stavebních prací povinen zajistit okamžité odborné ošetření.

Způsob nakládání s odpady:

Likvidace odpadů musí být provedena v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. . Při realizaci stavby vznikají nebo mohou vznikat z hlediska uvedeného zákona tyto odpady:

17 01 01 - Beton

17 01 02 - Cihly

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 03 - Plasty

17 03 01* - Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 10* - Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Uvedené odpady jsou inertní. Část vytěžené zeminy bude využita v rámci stavby (zásyp výkopů) a zbývající část je vzhledem ke kategorii odpadu možno likvidovat na nejbližší řízené skládce inertního materiálu po uzavření dohody s jejím správcem.

Případné zbytky kabelů a trubek budou odvezeny a odevzdány do sběrny kovového odpadu a plastů. Se zbytky optických kabelů musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

Požární ochrana

Stavba je svým charakterem a provedením bez požárního rizika a není nutné řešit zvláštní opatření. Z hlediska všeobecné požární bezpečnosti obyvatel a majetku je nutné při výkopových pracích zachovat příjezd do dotčených ulic alespoň z jedné strany.

V rámci stavby nebudou budovány objekty, které by vyžadovaly řešení koncepce protipožární ochrany. 

Při přechodu kabelových tras mezi požárními úseky budou prostupy kabelů v celé hloubce prostupů požárně dělící konstrukcí utěsněny požární ucpávkou, např. elastickými či zpěnujícími požárními tmely. 

Bezpečnost při užívání stavby

Při vlastní realizaci je nutné dodržet příslušná ustanovení vyhlášky č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbách a s ním související předpisy a normy.

Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanovení zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb., která zadavateli ukládá zřídit funkci koordinátora a zpracovat plán, pokud jsou naplněny  ustanovení tohoto zákona a nařízení vlády.

Pracovníci pověření prací na zařízení musí splňovat především podmínky vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Při práci musí být dodrženy základní bezpečnostní předpisy obecné BOZP, zejména Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (309/2006 Sb v platném znění).

Zásady organizace výstavby

Technická zpráva

Postup výstavby:

 - příprava stavby, projednání povolení požadovaných ve vyjádření dotčených organizací, provedení vytýčení inženýrských sítí a upřesněna trasa vedení. Projednání s vlastníky a nájemci pozemků.
- provedení výkopů pro sondy, realizace překopů přes vozovky a zpevněné plochy

- provedení ostatních zemních a drobných stavebních prací 

- uložení projektovaného vedení do výkopu, geodetické zaměření, zához a provizorní úprava povrchu

- definitivní obnova povrchů dle požadavků jejich správců


Plocha staveniště je dána kopanou trasou a výkopkem uloženým podél výkopu. V místech provádění výkopů bude výkop ohrazen výstražnou páskou. Dodavatel je povinen udržovat přilehlé komunikace v čistotě.

Při výstavbě musí být zachována průjezdnost komunikací, zajištěny vjezdy a vchody do budov. Pohyb vozidel a chodců přes staveniště bude zajištěn provizorními lávkami. Bezpodmínečně musí být dodržena bezpečnostní opatření při práci s ohledem na ostatní uživatele komunikací. 


Příjezd na staveniště a přesun materiálu bude veden po stávajících komunikacích. Přebytečná suť bude odvezena na skládku. 


Stavba nevyžaduje připojení na technické infrastruktury ani zařízení staveniště.


Dodavatel stavby je povinen respektovat stanoviska všech dotčených organizací. Při instalaci kabelů, montáži zařízení a dopravě stavebního a montážního materiálu je třeba dodržet platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zařízení budou provedena tak, aby splňovaly zejména požadavky specifikované:

· ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

· ČSN 73 3050 - Zemní práce

· ČSN 34 3100, ČSN 34 3101 - Elektrotechnické předpisy

· řadou ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení

· ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

· ČSN EN 60445 ed. 2 Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk - stroj, značení a identifikace - Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmeno - číslicového systému

· zákonem č.22/1997 Sb. v platném znění, o všeobecných požadavcích na výstavbu

· zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, změna zákon č. 159/1992 Sb., úplné znění č. 338/2005 Sb.

· zákonem č. 125/1997 Sb., 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

· zákon 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu

· zákonem č.17/1992 Sb., o životním prostředí

· vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 

· při stavebních pracích

· vyhláškou ČUBP č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, změna vyhláška ČUBP č. 274/1990 Sb.,

· vyhláškou ČUBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, změna a doplněk vyhláška č. 98/1982 Sb.,

· vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

· vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření,

Organizace a osoby, které budou provádět zemní práce v blízkosti podzemních sítí, jsou povinny učinit veškerá dostupná opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení.

Po dokončení stavby bude zpracována dokumentace skutečného provedení dle požadavků vlastníka vedení. 

Dokumentace stavby
Popis funkce parkoviště

Rekonstrukce parkovacího systému bude řešena na stávajících parkovacích plochách označených A, B, C, D, E a F. Funkčně jsou parkoviště rozdělena na parkoviště pro veřejnost (A, B, C ), parkoviště pro platící návštěvy (F.2) a parkoviště pro předplatitele, držitele jednorázových parkovacích karet (VIP), zaměstnance apod. (možno všechna parkoviště, dle aktuálního uživatelského nastavení).

V prostorách stávajících vjezdů a výjezdů budou instalovány parkovací stojany, závory a indukční smyčky. Na určených místech na parkovištích pro veřejnost  (A, B, C a F.2) a ve vnitřních prostorách haly budou umístěny automatické pokladny pro platbu parkovného v hotovosti.

U vjezdu na parkoviště A, B a C budou na stožárech osvětlení umístěny informační tabule s LED nápisem VOLNO/OBSAZENO. Stavy tabule VOLNO a OBSAZENO budou ovládány automaticky z parkovacího systému. Na příjezdu od ulice Závodní a u vjezdu na parkoviště A budou na stožárech umístěny navigační tabule se zobrazením počtu volných míst.
Připojením prvků parkovacího systému na systémový server a obslužnou stanici bude umožněno sledovat různé statistické hodnoty, chybové hlášení, poruchové hlášení, atd. U obslužné stanice bude umístěna ruční tiskárna parkovacích lístků.
V případě potřeby programové změny nastavených parametrů, např. změna tarifů, upgrade systému apod. je toto možno provést nahráním nových dat prostřednictvím sítě Internet.

Konečné technické řešení parkoviště D a E je nutné koordinovat s rekonstrukcí atletického tunelu a výstavbou atletické haly. 
Parkovací systém pro veřejnost bude fungovat následovně:

Řidič přijíždí po ulici Závodní. Před odbočkou do „bezejmenné“ ulice nebo u odbočky k parkovišti A je informován o obsazenosti parkovišť A, B, C s uvedením počtu volných parkovacích míst. Před vjezdem na konkrétné parkoviště je ještě řidič informován LED nápisem VOLNO / OBSAZENO. V případě volného parkoviště řidič zastaví u vjezdového stojanu a zmáčkne tlačítko pro výdej papírového lístku. Parkovací lístek pro krátkodobě parkující je z termopapíru s čárovým kódem, do kterého je uložena informace o datumu a času příjezdu vozidla na parkoviště a číslo parkoviště. Časový údaj a číslo lístku je současně vytištěno na lístek. Řidič odebere lístek z vjezdového stojanu, přičemž se mu zvedne závora s rovným břevnem a vjíždí na parkoviště. Po průjezdu vozidla přes indukční smyčku umístěnou pod závorou a jejím uvolnění se závora automaticky sama zavírá. Řidič si hledá vizuálně volné parkovací místo.

Placení parkovného bude možné provádět na automatické pokladně. Platbu bude možné provést mincemi, bankovkami, případně pomocí kreditní karty.

Při výjezdu řidič přijíždí s uhrazeným parkovacím lístkem k výjezdovému stojanu, na kterém je umístěna čtečka čárového kódu. Řidič přikládá lístek ke čtečce.V případě kladného vyhodnocení se otevře výjezdová závora a řidič opouští parkoviště. V případě nesprávného uhrazení parkovacího poplatku provede řidič příslušnou úhradu parkovného na nejbližší automatické pokladně a opětovně se vrací k výjezdovému stojanu. 

V případě potíží řidiče na vjezdovém či výjezdovém stojanu či automatické pokladně jsou tyto vybaveny komunikačním modulem, umožňující obousměrnou hlasovou komunikaci s obsluhou parkoviště.

Parkovací systém pro abonenty bude fungovat následovně:

Řidič přijíždí k určenému vjezdu na parkoviště, zastaví u vjezdového stojanu a přiloží platnou parkovací kartu (jednorázový lístek s čárovým kódem, RFID, 2D apod.) ke čtečce. Systém ověří platnost karty/lístku a zapíše informace o čase vjezdu a identifikaci karty do databáze. Po ověření platnosti karty se zvedne závora a řidič vjíždí na parkoviště. Po průjezdu vozidla přes indukční smyčku umístěnou pod závorou a jejím uvolnění se závora automaticky sama zavírá. Řidič si hledá vizuálně volné nebo určené parkovací místo. 

Při výjezdu z parkoviště řidič zastaví u výjezdového stojanu a přiloží platnou přístupovou kartu (jednorázový lístek s čárovým kódem, RFID, 2D apod.) ke čtečce. Systém ověří platnost karty a zapíše informace o čase výjezdu a identifikaci karty do databáze. Po ověření platnosti karty se zvedne závora a řidič vyjíždí. Po průjezdu vozidla přes indukční smyčku umístěnou pod závorou a jejím uvolnění se závora automaticky sama zavírá.
Obdobný postup platí i při přejezdu z parkoviště A na plochu pro zásobování. Při cestě zpět na parkoviště A najede vozidlo na indukční smyčku a závora se automaticky zvedne.
Popis nosných prvků a sestav systému

Dispečerské pracoviště

1. Obslužný počítač, včetně OS a SW

    rozhraní Ethernet , vč. příslušných licencí

2. Monitor 
3. Tiskárna

4. Ruční pokladna s tiskárnou parkovacích lístků
Automatická pokladna 

Automatická pokladna pro veškeré platby v parkovišti, rozšiřitelná pomocí četných doplňků dle požadovaných funkcí.

( Standardní přístroj až 4 Hoppery, příjem až 12 druhů mincí

( Dorozumívací zařízení (VoIP)

( Připojení na datovou síť 

Technická data:

Napájení:

230 V, 50/60 Hz
Příkon:


dle vybavení
Řídící napětí:

24 V

Hmotnost:

cca 100 kg, podle vybavení

Rozměry:

1400 x 750 x 480 mm (výška x šířka x hloubka), bez soklu
Provozní teplota:
-30 ºC až +50 ºC,  
Umístění, upevnění:

Pokladna se instaluje na pevný a rovný podklad (betonový základ), ve vodováze. Upevnění je řešeno na chemické kotvy.

Vjezdový stojan pro veřejnost
Kontrolní stojan pro výdej parkovacích lístků pro krátkodobě parkující jakož i k příjmu karet pro dlouhodobě parkující  a ostatních lístků systému (čárový kód, RFIF, 2D apod.)
( Výdej lístku po stisknutí tlačítka na vyžádání lístku 

( Výdej lístku pouze při zatížení indukční smyčky 

( Kontrola transakcí: Kontrola identifikace vjezdu/ výjezdu

( Automatické zablokování výdeje lístků v případě obsazeného parkoviště 

( Automatické přepnutí volno / obsazeno

( Počítání vozidel dle typu lístku

( Zásobník na lístky pro 2.500 lístků

( Dorozumívací zařízení (VoIP)

( Připojení na datovou síť 

Technická data:

Napájení:

24 VDC
Příkon:
stojan

 max. 6A
Hmotnost:

cca 30 kg
Rozměry:

1464 x 196 x 467 mm (výška x šířka x hloubka)

Provozní teplota:
-20 ºC až +50 ºC,  IP 52
Umístění, upevnění:

Na určených místech na pevném a rovném podkladu, ve vodováze, na montážní rám. Upevnění montážního rámu při betonáži.

Vjezdový stojan pro abonenty, Výjezdový stojan
Kontrolní stojany shodný s výše specifikovaným  vjezdovým stojanem pro veřejnost, ale bez výdeje parkovacích lístků.
Závora 

Závora řízená mikroprocesorem s automatickou optimalizací brzdění pro jemný pohyb šetřící mechaniku závory 

( Standardní rameno závory rovné, délka max.3,7m

( otevření/ zavření za 1,5 sekundy  
( integrovaný dvoukanálový detektor pro indukční smyčky 

( přesné vyhodnocení pozice ramena závory pomocí senzoru  

( Torzní motor, bezúdržbový

( Snadné otevření v beznapěťovém stavu zvednutím ramena závory 

Mikroprocesorové řízení s následujícími funkcemi:

( protiprovoz

( reverzní provoz

( ukládání povelů k otevření

( rozhraní pro komunikaci s kontrolním stojanem 

( bezpečnostní zapnutí při blokovaném ramenu závory 

( nucené zavření (nastavitelné 5-90 sekund)

( sledování ulomení ramena závory 

Technická data:

Napájení:

230 V, 50/60 Hz
Příkon:


100 W
Délka ramena:

rovné rameno 3700 mm

Hmotnost:

50 kg, podle vybavení

Rozměry:

1117 x 315 x 360 mm (výška x šířka bez.ramene x hloubka)

Provozní teplota:
-20 ºC až +50 ºC,  IP 52
Umístění, upevnění:

Na určených místech na pevném a rovném podkladu, ve vodováze, na montážní rám. Upevnění montážního rámu při betonáži, případně na chemické kotvy. Kabelové vstupy jsou řešeny spodem chráničkami založenými do betonového základu.

Indukční smyčky

Příslušenství k závoře jako součást řešení vjezdu a výjezdu.

Doporučený rozměr
 1500x900mm, přesný rozměr je upravován dle aktuálního řešení.

Umístění, provedení:

Indukční smyčky budou umístěny ve vozovce v prostoru vjezdu a výjezdu. Standardně se indukční smyčky umísťují do vozovky v okamžiku betonáže, případně uložením do vyfrézované drážky. Z důvodu možného snížení citlivosti systému se doporučuje odstup 10cm od všech kovových prvků (armování ! ). Po instalaci se provede zalití spáry.

Zemní práce

Venkovní trasy pro kabely parkovacího systému budou řešeny výkopem v chodnících, přidružených zatravněných plochách podél chodníků a v komunikacích. 

Při společné pokládce sdělovacích a napájecích kabelů bude vedení uloženo do výkopu o minimálním krytí ( doporučeno dle ČSN 73 6005) :


- chodník (nebo přidruž. prostor nesloužící provozu nebo stání vozidel)
    40 cm


- vozovka (nebo prostor určený k provozu a stání vozidel)


  100 cm

Výkop v bezprostřední blízkosti  inženýrských sítí bude prováděn výhradně ručně. Před započetím výkopových prací je nutné vyzvat správce jednotlivých sítí k jejich vytýčení. Na základě přesného vytýčení bude trasa kabelů upřesněna.

Pokud není stanoveno jinak, je nutné dodržet při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi minimální prostorové vzdálenosti podle ČSN 73 60 05.

Dle ČSN 73 6005 je doporučena vzdálenost sdělovacích kabelů od silnoproudých (do 1kV) 30 cm, minimální vzdálenost je dle ČSN 33 2000-5-52 stanovena na 15 cm.

Trasu kabelů na rampě (vjezd/výjezd F.1) je nutné předem ověřit sondami, včetně prověření možnosti kotvení technologie, zejména stožáru osvětlení. 

Instalované kabely budou ve výkopech v celé délce zataženy do chrániček. V místech, kde nelze dosáhnout předepsaného krytí, musí být projektované vedení opatřeno zvýšenou mechanickou ochranou. Všechny tyto případy musí být individuálně řešeny se zástupci investora a projektantem.


Před uložením projektovaného vedení do země je nutno zajistit kabelovou rýhu s rovným dnem, bez kamenů, výškových a stranových odchylek. Jestliže materiál, kterým se zahazuje vytvořená kabelová rýha, by mohl poškodit projektované vedení ( např. obsahuje ostré kameny ), je nutné projektované vedení chránit pískováním.


V místech bez zvýšené mechanické ochrany (chráničky) bude řešena ochrana vedení cihlou nebo plastovou deskou. V celém průběhu trasy bude ve výkopu 20 cm nad projektovaným vedením položena výstražná fólie červené barvy.


Před zahrnutím kabelové rýhy a před zahájením terénních úprav musí být poloha vedení geodeticky zaměřena. 

Provizorní úprava povrchů, zádlažby z dlaždic a litého asfaltu, případně i dalších povrchů se provedou ihned po ukončení pokládky a montáži trubek. Definitivní obnova povrchů se provede dle harmonogramu akce za dodržení předpisů BOZP.

Při výstavbě musí být zachována průjezdnost komunikací, zajištěny vjezdy a vstupy do budov. Bezpodmínečně musí být dodržena bezpečnostní opatření při práci s ohledem na ostatní uživatele komunikací. 

V rámci definitivních úprav povrchu bude obnoven asfaltový povrchu v prostoru vjezdu a výjezdu na rampě (F.1). Následně bude obnovený povrch opatřen protiskluzovým nátěrem.
Betonové základy


Na určených místech bude provedena instalace parkovacích stojanů, závor, automatických pokladen, sloupků pro osvětlení a venkovních rozváděčů. Tato zařízení budou instalována na betonové základy, provedené do hloubky 80 - 100cm (dle zařízení). V základech budou připraveny kabelové prostupy pro přívodní kabely a uzemnění. Návrh betonových základů je specifikován ve výkresové části. 

V místech instalace technologie ve volném terénu budou příslušné betonové základy vyvýšeny o 6 až 15 cm proti okolnímu terénu. Prostor mezi automatickými pokladny a chodníkem, příp. komunikací bude vydlážděn zámkovou dlažbou výšky 6cm.


V prostoru vjezdů a výjezdů budou stávající ocelové ostrůvky nahrazeny silničními ostrůvky s použitím betonových silničních obrubníků v šedé barvě. Ve volné ploše ostrůvku bude položena zámková dlažba výšky 6cm.

Přesné stavební rozměry budou určeny po výběru použité technologie.

Nosné konstrukce

V prostoru vjezdů, výjezdů a u venkovních automatických pokladen budou umístěna svítidla, instalovaná na nové stožáry. Stožáry budou v provedení – ocelový, pozinkovaný, s revizním otvorem, výška nad zemí 4,0m. Stožáry budou uzemněny. Svítidla budou umístěna ve směru ostrůvku, aby nesnižovala průjezdný profil nad vozovkou.
Na příjezdu od ulice Závodní a u vjezdu na parkoviště A budou na stožárech umístěny navigační tabule se zobrazením počtu volných míst. Stožáry budou v provedení – ocelový, pozinkovaný, s revizním otvorem, výška nad zemí 3,0 až 4,5m dle provedení. Jejich pozice musí být koordinována se stavbou „Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ul. Závodní“, zejména s ohledem na plánovanou pozici trakčních stožárů.
Navigační tabule ani jejich konstrukce nesmí zasahovat do dopravního prostoru pozemní komunikace. Nejmenší vzdálenost okraje značky od krajnice musí být minimálně 0,5 m, největší vzdálenost je povolena 2,00 m. Spodní okraj značky umístěné vedle vozovky je nejméně 1,20 m. Podchodná výška značky umístěné v průchozím prostoru je pro chodce minimálně 2,20 m, pro cyklisty 2,50 m.

Datové rozváděče

V místnosti serverovny ČEZ Arény bude vzhledem k obsazenosti stávajícího datového rozváděče R1 umístěn nový datový stojanový rozvaděč (RACK) 19“, 45U, šířka 600mm, hlouba 600mm (označen R1b). V rozvaděči bude ukončena nově instalovaná slaboproudá kabeláž pro parkovací a stravovací systém a budou zde umístěny aktivní prvky. 
Rozváděč bude umístěn mezi rozváděčem R1 a rozváděčem se servery. Datový rozvaděč bude uzemněn vodičem H07V-K 10 ŽL/Z  (CYA), nataženým z nejbližšího silového rozvaděče (na stěně za rozváděči). Napájení bude řešeno ze stávajícího zásuvkového okruhu (zálohovaný).
V objektu ČEZ Arény budou dále využity stávající datové rozváděče R2 a R3. V rozváděčích budou ukončeny optické kabely a metalické datové kabely a umístěny aktivní prvky.
Rozváděčové skříně

V prostoru parkovišť budou umístěny nové polyesterové rozváděčové skříně. Rozváděče budou umístěny na podstavci a s instalovanou doplňkovou střechou proti dešti. Stupeň krytí skříně je IP 54. V rozváděčích bude ukončena slaboproudá a silnoproudá kabeláž systému, budou zde umístěny aktivní prvky. Rozváděče budou uzemněny. 

Datová síť Ethernet

Mezi datovým rozváděčem R1, rozváděči R2, R3 a rozváděči na parkovištích budou instalovány optické kabely singlemode (SM) s 6 a 12 optickými vlákny. Prostřednictvím těchto kabelů, aktivních prvků a převodníků budou vytvořeny páteřní přenosové trasy pro parkovací a stravovací systém. 

V rámci stavby atletické haly bude vytvořeno datové propojení mezi datovým rozváděčem RD.T.1 v atletickém tunelu a datovým rozváděčem R1, jenž bude prostřednictvím technologie VLAN využito k připojení parkovišť D a E. Předávacím bodem je příslušný počet portů Base-T (RJ-45) aktivního prvku (switche) v příslušném datovém rozváděči. 

Datová komunikace mezi jednotlivými prvky parkovacího systému je řešena prostřednictvím datové sítě Ethernet, tvořená jednotlivými datovými kabely FTP kategorie 6 a aktivními prvky s podporou systémového protokolu. Datová komunikace je soustředěna do rozvaděče parkovacího systému R1b, kde bude připojen systémový server, umístěný ve vedlejším serverovém rozváděči. Topologie sítě je znázorněna na přiloženém schématu kabelů. Ve venkovních prostorách budou použity datové kabely určené pro uložení do výkopu. Optické kabely budou zafouknuty nebo zataženy do trubek HDPE 40/33, určených pro instalaci optických kabelů.
Datové kabely v zařízeních a rozváděčích budou ukončeny v zásuvkách RJ-45 na DIN lištu. Při instalaci kabelů bude na jednotlivých kabelech ponechána rezerva min.3m. Optické kabely bude na obou koncích ukončen optickým rozváděčem na adapterech SC. 

Pro potřebu stravovacího systému v budově ČEZ Arény bude ve všech bufetech instalována datová kabeláž s ukončením v nejbližším datovém rozváděči (R1, R2 nebo R3). V bufetech budou datové kabely ukončeny v datových dvouportových zásuvkách pro povrchovou montáž.
Instalovaná datová kabeláž musí po instalaci splňovat požadavky kladené na kabeláž kategorie Cat.6 / třída E. Po měření budou zpracovány měřící protokoly.

Intercom

Komunikace od jednotlivých parkovacích stojanů a automatických pokladen je řešena prostřednictvím VoIP komunikačních modulů a datové sítě Ethernet společné s parkovacím systémem. Datová komunikace je soustředěna do rozvaděče parkovacího systému R1, kde bude umístěna VoIP ústředna. Obsluha parkovacího systému bude mít k dispozici stolní VoIP telefon s identifikací volajícího.

Pro kabelové rozvody intercomu jsou použity datové kabely FTP kategorie 6. Datové kabely budou v zařízení ukončeny v zásuvkách RJ-45. Při instalaci kabelů bude na jednotlivých kabelech ponechána rezerva 3m.

Ve venkovních prostorách budou použity datové kabely určené pro uložení do výkopu.

Instalovaná datová kabeláž musí po instalaci splňovat požadavky kladené na kabeláž kategorie Cat.6 / třída E. Po měření budou zpracovány měřící protokoly.

Dohledový kamerový systém

Stávající kamerový systém bude rozšířen o 4 bezpečnostní „pinhole“ kamery, instalované do čelní desky venkovních automatických pokladen. Použité kamery budou síťové, s rozlišením HDTV 720p, s kompresním algoritmem H.264, kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem.
Datové připojení kamer bude řešeno v rámci parkovacího systému. 

Sledování prostoru vjezdů a výjezdů bude řešeno změnou sledovaného prostoru v rámci stávajícího kamerového systému.

Osvětlení

Osvětlení prostoru vjezdů, výjezdů a venkovních automatických pokladen bude řešeno instalací samostatných svítidel „veřejného osvětlení“. Svítidla budou se světelnými diodami (LED) a budou vybavena soumrakovým čidlem. Svítidla budou instalována na ocelové stožáry výšky 4m. Pod schodiště u pokladny AP.4 bude instalováno svítidlo pro montáž na strop. Připojeno bude na stávající osvětlení u vstupu do haly.
Napájení technologie

Jednotlivé prvky parkovacího systému jsou napájeny z el. sítě TN-C-S (1/N/PE, 230V/ 50 Hz). Napájení bude řešeno z rozváděčů v objektu haly. V prostoru parkovišť bude v rozváděčových skříních provedeno rozbočení a budou zde umístěny jistící prvky. Pro připojení budou použity kabely v provedení CYKY.
Jištění zařízení parkovacího systému bude provedeno samostatně po jednotlivých prvcích (závora společně se stojanem) samostatným chráničem s jističem 10A. Samostatně budou jištěny také navigační tabule, osvětlení a prvky v rozváděči.

Záložní napájení pro případ krátkodobého výpadku napájení je řešeno pouze pro prvky umístěné v serverovně. 
Výchozí revize el. zařízení je provedena  v rozsahu dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 - Elektrického instalace nízkého napětí – Část 6: Revize.

Uzemnění


V rámci výkopových prací bude řešeno uzemnění rozvaděčů, stožárů a prvků parkovacího systému v souladu s ČSN 33 2000-5-54 „Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče“. Hodnota zemního odporu uzemnění nesmí přesáhnout 5 (. 

Zemnící pásek bude uložen do kabelové rýhy do hloubky 60 – 80cm, v případě souběhu s kabelovým vedením min. 10cm pod kabelem nebo min. 10 cm vedle kabelu. 

Spojení zemničů bude provedeno svařováním, šroubováním nebo svorkami. Všechny spoje zemničů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou (např. asfaltovou zálivkou nebo antikorozní páskou). Uzemňovací přívody je nutno při přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch opatřit pasivní ochranou. 

Vnitřní kabelové trasy

Hlavní vnitřní kabelové trasy budou řešeny převážně ve stávajících trasách kabelů NN a slaboproudu. Nové trasy budou řešeny kabelovými PVC chráničkami a lištami po povrchu, v hlavní chodbě vyvázáním na ocelovou konstrukci v podhledu.
Kabelové prostupy mezi podlažími, případně pro přechod do volného terénu budou řešeny vrtáním. Prostupy budou protipožárně utěsněny.


V hlavních trasách budou kabely opatřeny identifikačními štítky s popisem kabelu.
Revize, závěrečná měření

Po instalaci kabelů budou tyto kabely proměřeny. Instalovaná datová kabeláž musí po instalaci splňovat požadavky kladené na kabeláž kategorie Cat.6 / třída E. Na ostatních slaboproudých kabelech bude provedeno měření kontinuity a izolačního stavu kabelu.

Závěrečné měření na optických kabelech s singlemodovými vlákny bude provedeno přímou metodou 1310 nm a 1550 nm. Po měření budou zpracovány měřící protokoly. 

Výchozí revize el. zařízení bude provedena  v rozsahu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.





vypracoval:         Pavel Kořínek








       projektant

[image: image1][image: image2][image: image3]
tel: 02/67198111   fax: 02/67198222
bank. spojení ČSOB Praha 1, č.ú.892803/0300

e-mail: sitel@sitel.cz   web: www.sitel.cz
IČO 44797320   DIČ 004-44797320

PAGE  

strana 2 


tel: +420 548 133 411   fax: +420 548 211 324
bank. spojení: ČSOB Praha 1, č.ú.892803/0300

e-mail: brno@sitel.cz   web: www.sitel.cz
IČO 44797320   DIČ 44797320

disp. tel: +420 267 198 111   fax: +420 267 198 222
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze

Nad Elektrárnou 1526/45,  106 00  Praha 10


