Zadavatel: 
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Sídlo: 

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ:

25911368

Určeno

Zájemcům o veřejnou zakázku
V Ostravě dne 5. března 2014
Věc

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce „Sjednocení řídících systémů ČEZ ARÉNA Ostrava“ ev.č. VZ 377670

Ve dnech 29.2.2014 a 3.3.2014 obdržel zadavatel žádosti zájemce o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce, ke kterým podle § 49 odst. 3 zákona sděluje následující.

Dotaz č. 2/1:

Výměna rozvaděčů – v Technické zprávě PD je uvedeno, že výměna ŘS proběhne v rámci stávajících rozvaděčů se zachováním původní výzbroje rozvaděčů. V předmětu zadávací dokumentace je uvedeno mimo jiné výměna stávajících rozvaděčů. Ve výkazu výměr je pro celek Dispečink v části služby uvedena položka Rozvaděč – 47 kpl. Má tedy dojít k výměně rozvaděčů či nikoli? Pokud ano, kolika a kterých?

Sdělení zadavatele č. 2/1:

Předpoklad je použití stávajících rozvaděčů a jejich úprava nutná pro výměnu ŘS – míru úprav je třeba posoudit z osobní prohlídky, příp. fotodokumentace jednotlivých rozvaděčů.

Dotaz č. 2/2:

Dokumentace pro provádění stavby – v zadávacích podmínkách je uvedena PD ve stupni DZS. Informace v PD jsou pro případnou realizaci poměrně obecné a neúplné, chybí např. výkresy rozvaděčů, apod. Existuje pro danou zakázku i realizační PD? Pokud ne bude třeba jí dle našeho názoru před vlastní realizací vypracovat a zahrnout tak tuto položku do výkazu výměr.

Sdělení zadavatele č. 2/2:

Dodavatel by měl zhotovit „výrobní dokumentaci” a do této zanést po dokončení skutečný stav. Ocenění těchto služeb by mělo být obsaženo v položkách ostatní služby, projekt doplnění změn a vedení projektu.

Dotaz č. 2/3:

Dispečerské stanoviště – v Technické zprávě je uvedeno – „Dále bude vybudováno nové dispečerské stanoviště …“, v Zadávací dokumentaci (bod 2.3.) je uvedeno „integrace nového ŘS do stávajícího dispečerského pracoviště D.I. …“. Má jít tedy o vybudování nového či integraci do stávajícího disp. Stanoviště.

Sdělení zadavatele č. 2/3:

Pracoviště velínu MaR a vrátnice je integrace do stávajícího dispečerského pracoviště a pracoviště  chlazení ledu, elektroúsek, provozní náměstek a vedoucí střediska je rozšíření licence pro stávající systém. 

Dotaz č. 2/4:

Kompatibilita centrálního řídícího pracoviště se stávajícím systémem Simatic – jedná se o kompatibilitu po dobu realizace stavby, než dojde k náhradě či trvale? Do jaké míry je kompatibilita požadována a z jakého důvodu?

Sdělení zadavatele č. 2/4:

Jedná se o kompatibilitu trvalou. Stávající systém řízení světel a světelných efektů je zajištěn autonomním systémem SIMATIC a již v současnosti je částečně provázán na úrovni binárních signálů se stávajícím systémem řízení MaR. Předpokladem je propojení tohoto systému se systémem řízení MaR na vyšší úrovni, tedy propojení řídícího centrálního pracoviště (dispečinku MaR) na úrovni vzájemné komunikace těchto systémů a tedy možnosti plného řízení a monitoringu světel a světelných efektů i z dispečinku MaR.

Dotaz č. 2/5:

Řízení čtvrthodinového maxima – je uvedeno „zajištění již v dané verzi SW“. Znamená to, že tato vlastnost má být standardem Firmware? Nelze realizovat např. pomocí PLC?

Sdělení zadavatele č. 2/5:

Řízení čtvrthodinového maxima musí být součástí dodaného SW na stejné bázi, jako stávající SW.

Dotaz č. 2/6:

Přenos poruch přes SMS a email – může být zajištěno na úrovni SCADA?

Sdělení zadavatele č. 2/6:

Ano, může být na úrovni SCADA.

Dotaz č. 2/7:

Rozšíření stávajících terminálových klientů o nově dodané ŘS – co přesně znamená? Instalaci klientů nových ŘS na stávající terminálové klienty?

Sdělení zadavatele č. 2/7:

Rozšíření stávající vizualizace na terminálovém serveru o nově dodané ŘS.

Dotaz č. 2/8:

Dispečink (vizualizační SW) – ve Výkazu výměr je u většiny položek Dispečinku uvedeno NENACEŇOVAT. Znamená to, že tento SW je předepsaný, či zůstane zachovaný stávající? Jaký je stávající vizualizační SW? Na téže stránce výkazu výměr je v části Služby uvedena položka SW centrály – 2212 ks. Co se pod touto položkou skrývá?

Sdělení zadavatele č. 2/8:
Ano, znamená to, že SW je daný /předepsaný/ a zadavatel požaduje zachovat stávající SW DESIGO. Položka SW centrály v části služby (Dispečink) je v podstatě celkový počet V/V napojeného systému MaR, který se musí ve vizualizaci ošetřit.
Dotaz č. 2/9:

Vazba na Landys - Výkazu výměr je u některých položek uvedeno NENACEŇOVAT. Znamená to, že zůstane zachovaný stávající stav těchto položek?

Sdělení zadavatele č. 2/9:

Ano, u položek nenaceňovat to znamená, že zůstávají ve stávajícím stavu a nejsou součástí dodávky.

Dotaz č. 2/10:

V zadávací dokumentaci bod 2.3 odrážka 10 je uvedeno zajištění NON STOP servisních služeb s nástupem do 2 hodin od vyzvání (chlazení ledu). Jedná se o servisní služby po dobu záruční doby, a kde jsou uvedeny ve „Výkaz výměr“?

Sdělení zadavatele č. 2/10:

Zajištění NON STOP servisních služeb s nástupem do 2 hodin od vyzvání není ve výkazu výměr uvedeno samostatně ,ale je součástí listu Dispečink/Montáže/Služby v položce č. 2 – ostatní služby. V textu návrhu Smlouvy o dílo (Čl.III. bod 1. předposlední odrážka) je uvedeno, že zadavatel považuje „NON STOP servisních služeb s nástupem do 2 hodin od vyzvání (chlazení ledu), a to i po uplynutí záruky“. 
Dotaz č. 2/11:

V zadávací dokumentaci bod 2.3 odrážka 11 je uvedeno zajištění bezplatné dostupnosti náhradních dílů po dobu 8 let od předání a převzetí díla. Co si pod tím máme představit?

Sdělení zadavatele č. 2/11:

Zadavatel požaduje po dodavateli zajištění bezplatné dostupnosti náhradních dílů po dobu 8 let. Tímto krokem chce zadavatel vyloučit použití „výběhových“ komponent. K tomu viz rovněž obsah dodatečné informace zadavatele č. 1/1 odeslané zájemcům o veřejnou zakázku dne 4.3.2014, a zveřejněné na profilu zadavatele.
Dotaz č. 2/12:

Odborná způsobilost - je možné prokázat odbornou způsobilost dodavatele i osvědčením o autorizaci v oboru „technologická zařízení staveb“?

Sdělení zadavatele č. 2/12
S ohledem na předmět plnění zadávané veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázat  odbornost dodavatele autorizací „Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení“, jak je stanoveno v bodě 6.3. zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2/13:
Seznam významných dodávek a služeb - V bodu 6.4 Zadávací dokumentace je uvedeno v odrážce 1 seznam významných dodávek a v odrážce 3 seznam významných služeb. V bodu 6.4.1 jsou požadována minimálně 4 osvědčení dřívějších objednatelů. Máme tomu rozumět tak, že požadujete čtyři osvědčení na dodávky a zároveň také čtyři osvědčení na služby v hodnotě minimálně 5 milionů Kč bez DPH?

Sdělení zadavatele č. 2/13:

Zadavatel požaduje doložit v nabídce nejméně 4 osvědčení z jejichž obsahu bude zřejmé, že uchazeč v dřívější době realizoval jak dodávku, tak i vlastní instalaci elektrických rozvodů a zařízení u dřívějších objednatelů (nikoli tedy 2 x 4 osvědčení). Obsahem doložených osvědčení musí být další informace, jak je stanoveno v bodech 6.4. a 6.4.1. zadávací dokumentace.
V souladu s § 49 odst. 3 zákona jsou výše uvedené dodatečné informace vč. přesného znění žádostí uveřejněny na profilu zadavatele https://vz-arena-vitkovice.ovanet.cz.
S pozdravem

                                                                            Mgr. Kamil Vrubl

                                                                              výkonný ředitel
PAGE  
4

