## Krycí
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby | ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
| Název objektu | SO 04 - Atletická hala
| Název části | 04.4.7 - EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS
Kod CPV
| Objednatel | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
| Projektant | OSA projekt s.r.o.
|  |  | Zpracoval |  |  |  | Dne
|  |  | ing. Hana Matušková |  |  |  | 08/2013
Projektant | [5 empty] | Celkové náklady
|  |  |  | 23 | Součet |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel |  |  |  | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
|  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
|  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0

## rekap
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Stavba: | ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE
Objekt: | SO 04 - Atletická hala
Díl objektu:
Část: | 04.4.7 - EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS
JKSO:
Objednatel: | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel: | OSA projekt s.r.o.
Datum: | 08/2013
Kod CPV
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
A | EPS - Elektrická požární signalizace | 0
B | ERo - Evakuační rozhlas | 0
| Celkem bez DPH | 0

## EPS
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v Čez Aréně | Celková cena v Kč
A | A | EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
A.001 | A.001 | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, tj. max. 250 adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru , základní desku kapacita 1 hlás. linka, zdroj (24VDC/4A), zobrazovací panel ČR (s grafickým 16 řádkovým displejem) a ovládací panel ČR. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.002 | A.002 | Deska přípojná TUD800 deska pro připojení OPPO a KTPO. | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.003 | A.003 | Vstupně výstupní deska ,rozšíření počtu výstupů a vstupů na základní desce o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max 30VDC/2A). Připojuje se přes ovládací panel přes základní desku nebo přes jednotku rozhraní MPM | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A.004 | A.004 | Deska pojistek FB, Deska s 15 výstupy 24VDC jištěnými pojistkami 0,5A | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.005 | A.005 | Montážní deska/konzola pro IOB/TUD, osadit do montážních konzol na DIN lištu | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.006 | A.006 | Montážní konzoly pro uchycení prvků na DIN lištu 35mm | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.007 | A.007 | Doplňková montážní skříň s víkem - hluboká varianta poloviny skříně ústředen svíkem,obsahuje montážní desku | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.008 | A.008 | MPM deska - jednotka rozhraní, pro rozšíření vstupně-výstupních desek,Zvyšuje počet připojitelných ovládacích, signalizačních, vstupně výstupních a zobrazovacích panelů resp. Desek | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.009 | A.009 | Síťová deska FILNET-Gateway,k síťovému propojení ústředen | ks | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
A.010 | A.010 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
A.013 | A.013 | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h), schválení EN54-4. | ks | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
A.014 | A.014 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
A.015 | A.015 | Senzor interaktivní optický, adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace | ks | 0 | 84 | 26 | 38 | 20 | 0 | 0
A.016 | A.016 | Senzor interaktivní tepelný 830, adresovatelný interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
A.018 | A.018 | Zásuvka/patice 4B pro senzory, bez izolátoru | ks | 0 | 86 | 26 | 38 | 22 | 0 | 0
A.020 | A.020 | Krabice pro zásuvky/patice 4" pro montáž povrchovou v lištách a pro zvýšené krytí (IP67) | ks | 0 | 53 | 20 | 26 | 7 | 0 | 0
A.021 | A.021 | Tlačítkový hlásič v provedení DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený | ks | 0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0
A.022 | A.022 | Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F, balení po 100ks, (uvedena cena za 100ks) | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.023 | A.023 | Samolepky s čísly adres - bílé | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.024 | A.024 | Adresovatelný kouřový nasávací hlásič pro připojení přímo do adresovatelného vedení (napájení z externího zdroje 24VDC/245mA). Vysoký rozsah citlivosti, 1 nasávací potrubí 80m nebo 2 větve nasávacího potrubí po 50m, 2 prahy reakce,programovatelné výstupní relé,dvojstupňový filtr. | ks | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
A.025 | A.025 | Spojka pro spojování nasávacích trubek typu 25mm. Materiál ABS červený. | ks | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0
A.026 | A.026 | Koleno 90°, dlouhé, pro nasávací trubky. MateriálABS červený. | ks | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
A.027 | A.027 | Roh 45°, pro nasávací trubky. Materiál ABS červený. | ks | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
A.028 | A.028 | Koncovka pro zakončení nasávací trubky 25mm. Materiál ABS červený. | ks | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
A.029 | A.029 | Příchytka pro nasávací trubky 25mm pro montáž na stropě. MateriálABS červený. | ks | 0 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
A.030 | A.030 | Nasávací trubka Dvně/Dvni = 25/20mm, materiál ABS červený, l = 3m. | ks | 0 | 453 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0
A.031 | A.031 | Lepidlo pro trubky a fitinky z ABS, balení 0,65kg. | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
A.032 | A.032 | Adresovatelný vstupní prvek hlídaný, dva adresovatelné vstupy hlídané na přerušení a zkrat, napájení z adresovatelného vedení, bez krabice | ks | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
A.033 | A.033 | Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, šedý plast, montáž na omítku, IP65 | ks | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
A.037 | A.037 | EN54-23 nástěnný maják, červený na vysoké patici, napájení 9-60Vss, odběr 10-25mA /24Vss (nebo 19-51mA/12Vss),bílé záblesky 1Hz (přepínatelný na 0,5Hz), IP65, -25 až 70°C, certifikát | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.038 | A.038 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | ks | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0
A.039 | A.039 | Akumulátor PS12380 (12V/38Ah) | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.040 | A.040 | Obslužné pole požární ochrany | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.041 | A.041 | Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním, pro region HZS MsK | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.042 | A.042 | Provozní kniha EPS | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.043 | A.043 | Zařízení dálkového přenosu vč. vypracování realizační projektové dokumentace, uvedení do provozu | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
A.044 | A.044 | Reléová skříň, nástěnná, určená pro montáž s lištou o velikosti 12DIN | ks | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
A.045 | A.045 | Relé 12V=, 3xPŘEP 10A/250VAC, 35x35x54.4mm, do objímky | ks | 0 | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0
A.046 | A.046 | Objímka pro relé R15 3C/O, na DIN lištu | ks | 0 | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0
A.047 | A.047 | Převodník/Rozhraní mezi ústřednami EPS a PC s nainstalovaným systémem grafické nástavby, s ústřednou je modul spojen portem RS232 ,se zařízením s GN se propojují TCP připojením (přes Ethernet) | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A.048 | A.048 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0
A.049 | A.049 |  |  | 0
A.050 | A.050 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8 | m | 0 | 1380 | 900 | 170 | 80 | 230 | 0
A.051 | A.051 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 1x2x0,8 | m | 0 | 130 | 45 | 55 | 30 | 0 | 0
A.052 | A.052 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 4x2x0,8, připojení KTPO a ZDP | m | 0 | 99 | 70 | 5 | 24 | 0 | 0
A.053 | A.053 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 10x2x0,8 | m | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
A.054 | A.054 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 Ohniodolné dle ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 | m | 0 | 370 | 70 | 110 | 190 | 0 | 0
A.055 | A.055 | Sdělovací kabel pro hlásičové linky FI-HJE 1x2x0,8 kabel pro EPS ekv. JY(St)Y | m | 0 | 1600 | 350 | 610 | 640 | 0 | 0
A.056 | A.056 | Měděný vodič plný,PVC izolace,výplň,PVC plášť,CYKY 3x1,5 kabel pro pož. klapky 230VAC se servopohonem | m | 0 | 405 | 210 | 110 | 85 | 0 | 0
A.057 | A.057 | Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti při požáru, určena pro kabely s prokázanou funkčností při požáru vč. svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 do 16 mm2 | ks | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0
A.058 | A.058 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) | ks | 0 | 2820 | 920 | 400 | 740 | 760 | 0
A.059 | A.059 | Trubka bezhalogenová tuhá 1520 (20mm), montáž po povrchu | m | 0 | 1510 | 430 | 460 | 620 | 0 | 0
A.060 | A.060 | PVC elektroinstalační trubka, 16mm, ohebná | m | 0 | 180 | 50 | 60 | 70 | 0 | 0
A.061 | A.061 | Trubka ohebná 2340, montáž do betonové podlahy | m | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
A.062 | A.062 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , 2m/1 ks | ks | 0 | 65 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0
A.063 | A.063 | Elektroinstalační žlab 100/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , 2m/1 ks | ks | 0 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0
A.064 | A.064 | Elektroinstalační žlab 50-100/50 galvaniz. Zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , spojka žlabu | ks | 0 | 175 | 155 | 10 | 10 | 0 | 0
A.065 | A.065 | Závitová tyč pro uchycení žlabu do stropu 8mm/2m | ks | 0 | 90 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0
A.066 | A.066 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , držák žlabu 50/50 stropní | ks | 0 | 130 | 110 | 10 | 10 | 0 | 0
A.067 | A.067 | Elektroinstalační žlab 100/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , držák žlabu 50/50 stropní | ks | 0 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0
A.068 | A.068 | Elektroinstalační žlab 50-100/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008,příslušenství k žlabům na 1 m délky žlabu | ks | 0 | 400 | 340 | 30 | 30 | 0 | 0
A.069 | A.069 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
A.070 | A.070 | Servisní materiál |  | 0 | [5 empty] | 0
A.071 | A.071 | Senzor interaktivní optický 830P, adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.072 | A.072 | Senzor interaktivní tepelný 830H, adresovatelný interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.073 | A.073 | Zásuvka 4B pro senzory řady 830, bez izolátoru | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.074 | A.074 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
A.075 | A.075 | Montáž ústředny, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.076 | A.076 | Montáž OPPO | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.077 | A.077 | Montáž KTPO | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.078 | A.078 | Montáž signalizačního majáku na venkovní fasádě objektu | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.079 | A.079 | Montáž automat. hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 0 | 86 | 26 | 38 | 22 | 0 | 0
A.080 | A.080 | Montáž tlačítkového hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0
A.081 | A.081 | Montáž zásuvky/patice po hlásič EPS | ks | 0 | 86 | 26 | 38 | 22 | 0 | 0
A.082 | A.082 | Montáž krabice na povrch pro uložení zásuvky EPS | ks | 0 | 53 | 20 | 26 | 7 | 0 | 0
A.083 | A.083 | Montáž sirény, majáku | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.084 | A.084 | Montáž pomocného napájecího zdroje | ks | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
A.085 | A.085 | Montáž akumulátoru do skříně zdroje, do skříně ústředny | ks | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0
A.086 | A.086 | Montáž přípojné deky pro připojení OPPO a KTPO. | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
A.087 | A.087 | Montáž vstupně výstupní desky ,rozšíření počtu výstupů a vstupů na základní desce o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A.088 | A.088 | Montáž desky pojistek FB, Deska s 15 výstupy 24VDC jištěnými pojistkami 0,5A | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.089 | A.089 | Montáž doplňkové skříně pro desky IOB, vč. příslušenství | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.090 | A.090 | Montáž desky - jednotka rozhraní, pro rozšíření vstupně-výstupních desek | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.091 | A.091 | Síťová deska FILNET-Gateway,.k síťovému propojení ústředen | ks | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
A.092 | A.092 | Montáž vstupního prvku hlídaného do montážní krabice | ks | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
A.093 | A.093 | Montáž krabice pro vstupně/výstupjní prvky na stěnu, vč. víka krabice | ks | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
A.094 | A.094 | Montáž reléová skříňka, nástěnná, určená pro montáž s lištou o velikosti 12DIN, vč. relé | ks | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
A.095 | A.095 | Montáž převodníku mezi ústřednami EPS a PC s nainstalovaným systémem grafické nástavby | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
A.096 | A.096 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 3784 | 1675 | 1060 | 1049 | 0 | 0
A.097 | A.097 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 2684.2424 | 758.7879 | 781.2121 | 914.2424 | 230 | 0
A.098 | A.098 | Kabelové trasy-montáž elektroinstalačního žlabu se zachováním integrity trasy | m | 0 | 90 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0
A.099 | A.099 | Kabelové trasy - montáž nasávacích trubek, strupní montáž vč. příslušenství , koncovek, rohů a kolen | m | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0
A.100 | A.100 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 81 | 17 | 30 | 24 | 10 | 0
A.101 | A.101 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
A.102 | A.102 | Kontrola funkčnosti ovládaných zařízení | ks | 0 | 61 | 28 | 18 | 15 | 0 | 0
A.103 | A.103 | Programování ústředny EPS | h | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
A.104 | A.104 | Přeprogramování ústředen EPS01-03, přeinstalace všech firmwaru ústředen, softwarová přeinstalace všech stávajících hlásičů, hlásičových skupin a ovládaných zařízení zapojených na ústřednách EPS 01-03 | h | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
A.105 | A.105 | Školení obsluhy | h | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
A.106 | A.106 | Uvedení instalace EPS do provozu | kplt | 0 | 48 | 16 | 8 | 8 | 16 | 0
A.107 | A.107 | Revize | h | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0
A.108 | A.108 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.109 | A.109 | Plošina, montážní práce ve výškách | den | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
A.110 | A.110 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 44 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0
A.111 | A.111 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.112 | A.112 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem použitým v objektu ČEZ Arény.
Všechny ústředny systému budou zasíťovány do jednoho celku.

## ERo
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v ČEZ Aréně | Celková cena v Kč
B |  | ERo - Evakuační rozhlas | [5 empty] | Cena celkem za oddíl |  | 0
B.001 | B.001 | Síťová řídicí jednotka (včetně softwaru PRS-SW),Plně digitální se čtyřmi audiovstupy a čtyřmi audiovýstupy,řzení a směrování 28 audiokanálů,8 dohledovaných řídicích vstupů a pět řídicích výstupů, rozhraní Ethernet pro konfiguraci, řízení,diagnostiku a protokolování | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.002 | B.002 | Výkonový síťový zesilovač 1x500W, splňuje IEC 60849 / EN54‑16 / ISO7240‑16, propojen systémovou kabeláží se vzdálenou řídící jednotkou ozvučení | ks | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
B.003 | B.003 | Výkonový síťový zesilovač 2x250W, splňuje IEC 60849 / EN54‑16 / ISO7240‑16, propojen systémovou kabeláží se vzdálenou řídící jednotkou ozvučení | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
B.004 | B.004 | SD / USB MP3 přehrávač / tuner,přehrávání MP3 souborů z SD karty a vstupů USB, FM tuner s RDS, předvolbami a digitálním řízením,m ožnost současného použití SD/USB přehrávače a FM tuneru, samostatné výstupy pro digitální zdroj a FM tuner | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.005 | B.005 | Rozhraní pro optické vedení, jednotka propojuje kabel se skleněnými optickými vlákny (typ FO 4vl.MM 50/125) s kabelem s plastovými optickými vlákny a podporují redundantní topologii zapojení. | ks | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
B.006 | B.006 | Bezdrátový vysílač na opasek pro klopový a náhlavní mikrofon ( frekvence 606-630Mhz),193 volitelných kanálů,technologie využívající syntézu , Displej LCD zobrazující stav baterií a kmitoče,Funkce blokování nastavení | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
B.007 | B.007 | Náhlavní souprava pro bezdrátový vysílač | ks | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
B.008 | B.008 | Bezdrátový mikrofonní přijímač (606-630Mhz) k bezdrátovému vysílači, montáž do skříně rack | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.009 | B.009 | Stanice hlasatele hlasatele umožňuje uskutečňovat manuální nebo předem nahraná hlášení,je opatřena mikrofonem na ohebném rameni, tlačítkem PTT (Stiskni a mluv), reproduktorem a zdířkou pro náhlavní,soupravu, siťové redundantní zapojení na optickou kabeláž. | ks | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
B.010 | B.010 | Klávesnice stanice hlasatele,8 volně programovatelných tlačítek pro výběr,sériové datové a napájecí rozhraní pro připojení ke stanici hlasatele,indikátory aktivace jednotlivých tlačítek | ks | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
B.011 | B.011 | Stropní reproduktor 9/6 W, kovový, EVAC, EN 54-24, široký vyzařovací úhel až 180°(1kHz) resp. 128°(4kHz) | ks | 0 | 57 | 16 | 24 | 17 | 0 | 0
B.012 | B.012 | Krabice ABS k reproduktoru pro povrchovou montáž na betonový strop | ks | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0
B.013 | B.013 | Protipožární kryt pro stropní reproduktor | ks | 0 | 44 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0
B.014 | B.014 | Skříňkový reproduktor nástěnný 6W, kovová bílá skříňka, EVAC EN 54-24, kovový kryt,povrchová nebo zápustná montáž nástěnná, přizpůsoben pro vnitřní montáž desek dohledu nad linkou nebo reproduktorem | ks | 0 | 30 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0
B.015 | B.015 | Skříňkový reproduktor 250W 12",vysoká kvalita reprodukce hudby a řeči, odolné vůči vlivům počasí, vhodné pro krytou montáž venku,připraveno pro desky plošných spojů WLS, EOL a DMY, body připevnění pro (závěsnou) montáž, vyhovuje normě EN54‑24 | ks | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
B.016 | B.016 | Nástěnný držák pro skříňkový reproduktor 250W, sada 2 ks | ks | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
B.017 | B.017 | Směrový reproduktor 100 W, hudební, EVAC, Určen pro ozvučení velkých prostor s vysokým stropem,vysoká kvalita mluveného slova i reprodukce hudby,3 pásmový reproduktor,volitelný kovový závěsný držák,pokrytí až 600 m2 | ks | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
B.018 | B.018 | Sada kovového závěsu směrového reproduktoru | ks | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
B.019 | B.019 | Nabíječ baterií, 48V, EN54-4, do skříně rack. Nabíjí olověné akumulátory, poskytuje napájení 24 V nebo 48 V | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
B.020 | B.020 | Řídicí deska dohledu, řídící funkci desek dohledu nad linkami, montáž do racku , pro použití ve výkonovém zesilovači pro každý kanál zesilovače | ks | 0 | 28 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0
B.021 | B.021 | Deska dohledu nad linkami, montáž do skříňky posledního reproduktoru na reproduktorové lince nebo dosamostatné skříňky. Možný je i dohled nad rozvětvenými linkami. Pokud má reproduktorová linka více větví, musí poslední reproduktor v každé větvi obsahovat samostatnou desku | ks | 0 | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0
B.022 | B.022 | Síťový kabel bez konektorů délka 100m, propojení síťových komponentů | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.023 | B.023 | Sada 20-ti konektorů pro ukončení síťové kabeláže | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.024 | B.024 | Doplňkový mixážní pult/ekvalizér v místnosti režie, pro ruční ovládání kvality reprodukovaného zvuku | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.025 | B.025 | Bezúdržbový akumulátor 12V/55 Ah pro systémový záložní zdroj 48 VDC | ks | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
B.026 | B.026 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
B.027 | B.027 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
B.028 | B.028 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 Ohniodolné dle ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266 3x1.5 PH120-R B2caS1D0 | m | 0 | 1560 | 810 | 530 | 220 | 0 | 0
B.029 | B.029 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 Ohniodolné dle ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266 3x2.5 PH120-R B2caS1D1 | m | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
B.030 | B.030 | Optický kabel ohniodolný gelový, spňuje normu IEC 60331-25 (zaručená funkčnost i při tepelné zátěží 750°C po dobu 90 minut, 4 vlákna OM2 50/125um | m | 0 | 129 | 72 | 12 | 45 | 0 | 0
B.031 | B.031 | Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti při požáru, určena pro kabely s prokázanou funkčností při požáru vč. svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 do 16 mm2 | ks | 0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0
B.032 | B.032 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) | ks | 0 | 6992.7 | 2910.6 | 1788.6 | 2293.5 | 0 | 0
B.033 | B.033 | Trubka bezhalogenová tuhá 1520 (20mm), montáž po povrchu | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
B.034 | B.034 | PVC elektroinstalační trubka, 16mm, ohebná | m | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
B.035 | B.035 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. Zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , 2m/1 ks | ks | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
B.036 | B.036 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. Zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , spojka žlabu | ks | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
B.037 | B.037 | Závitová tyč pro uchycení žlabu do stropu 8mm/2m | ks | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
B.038 | B.038 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , držák žlabu 50/50 stropní | ks | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
B.039 | B.039 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008,příslušenství k žlabům na 1 m délky žlabu | ks | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
B.040 | B.040 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
B.041 | B.041 | Instalační materiál | ks | 0 | 95 | 35 | 32 | 28 | 0 | 0
B.042 | B.042 | Montáž síťové řídicí jednotky (včetně softwaru PRS-SW) zapojení do skříně rack | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.043 | B.043 | Montáž výkonového zesilovače do skříně rack vč. příslušenství, zapojení do skříně rack | ks | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
B.044 | B.044 | Montáž bezdrátového mikrofonního přijímače, do racku, vč. nastavení | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.045 | B.045 | Montáž optického rozhraní, vč. zapojení kabeláže | ks | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
B.046 | B.046 | Montáž nabíječe baterií, do skříně rack | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.047 | B.047 | Montáž akumulátoru | ks | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
B.048 | B.048 | Montáž řídicí deska dohledu pro použití ve výkonovém zesilovači pro každý kanál zesilovače | ks | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
B.049 | B.049 | Montáž deska dohledu nad linkami, montáž do skříňky posledního reproduktoru na reproduktorové lince nebo dosamostatné skříňky vč. příslušenství | ks | 0 | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0
B.050 | B.050 | Montáž reproduktoru do podhledu/na strop | ks | 0 | 57 | 16 | 24 | 17 | 0 | 0
B.051 | B.051 | Montáž reproduktoru nástěnného | ks | 0 | 30 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0
B.052 | B.052 | Montáž reproduktoru100/250 W na stropní závěs/řetízky vč. montážního příslušenství, závěsu/řetízků apod. | ks | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
B.053 | B.053 | Montáž nástěnný držák pro skříňkový reproduktor 250W, sada 2 ks | ks | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
B.054 | B.054 | montáž sada kovového závěsu směrového reproduktoru | ks | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
B.055 | B.055 | Montáž zdroje hudby | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B.056 | B.056 | Zkoušení reproduktoru jednoprogramová ústředna | ks | 0 | 95 | 35 | 32 | 28 | 0 | 0
B.057 | B.057 | Montáž ozhniodolné krabice pro stropní montáž reproduktoru do podhledu | ks | 0 | 44 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0
B.058 | B.058 | Montáž krabice pro stropní montáž reproduktoru | ks | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0
B.059 | B.059 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 129 | 72 | 12 | 45 | 0 | 0
B.060 | B.060 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 2119 | 882 | 542 | 695 | 0 | 0
B.061 | B.061 | Kabelové trasy-montáž elektroinstalačního žlabu se zachováním integrity trasy | m | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
B.062 | B.062 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 49 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0
B.063 | B.063 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
B.064 | B.064 | Programování, komponentů systému řídící jednotky ozvučení | h | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
B.065 | B.065 | Školení obsluhy | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
B.066 | B.066 | Uvedení instalace ERo do provozu | h | 0 | 32 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0
B.067 | B.067 | Revize | h | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
B.068 | B.068 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.069 | B.069 | Plošina, montážní práce ve výškách | den | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
B.070 | B.070 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 32 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0
B.071 | B.071 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.072 | B.072 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem použitým v objektu SO 04 Atletická hala.
Řídící ERo prvky budou zasíťovány do jednoho celku.