[image: image1.emf]HORMEN CE a.s.

Kafkova 6
702 00 Ostrava



Popis systému nouzového osvětlení

Systém nouzového osvětlení byl navržen v souladu s ČSN EN 1838, ČSN EN 50171, ČSN EN 50172 a ostatních platných norem. 
Při výpadku hlavní sítě jsou svítidla napájená ze soustavy bezúdržbových akumulátorových baterií s minimální dobou autonomního provozu 1 hod. 
Napájení nouzového osvětlení zajišťuje centrální jednotka s řídicími, signalizačními a monitorovacími moduly.
Všechna svítidla nouzového, únikového i protipanického osvětlení jsou monitorována adresně. 
Výsledky pravidelných automaticky prováděných testů je možné zjistit přímo na displeji řídicí jednotky. Jejich archivace je prováděna v řídicí jednotce po dobu minimálně dvou let s možností tisku přímo z řídicí jednotky nebo stažení dat pomocí USB rozhraní na flash disk, případně přes webové rozhraní pomocí modulu Inoweb.
Základní charakteristika systému:

· napájení až 1 280 adresných svítidel (max. 64 okruhů po max. 20 svítidlech)
· kombinovaný režim svítidel v jednom výstupním okruhu (pohotovostní, trvalý nebo spínaný trvalý režim) bez použití dalšího ovládacího vedení

· automatické provádění funkčních testů a testů autonomie

· zálohování záznamů z provedených testů

· TFT panel pro zobrazení aktuálního stavu a konfigurace systému a programování systému

· BCS – bateriový kontrolní systém – monitoring stavu (napětí a teplotních poměrů) každého jednotlivého bateriového bloku pomocí sběrnice
· odděleně jištěné výstupní okruhy pro síťový a bateriový režim

· integrované kontakty pro odstavení systému

· monitorovací sběrnice pro kontrolu podružných rozváděčů osvětlení

· bezúdržbové, hermeticky uzavřené 220 V Pb baterie s vnitřní rekombinací kyslíku, extrémně nízký vývin plynu 
· integrovaná ochrana před hlubokým vybitím baterií
Popis systému
Centrální baterie

[image: image4.jpg]



Rozměry CPS220/64/11kW-1 3f:
2 230(+100 podstavec) x 800 x 400 mm (v x š x h)



z toho bateriová skříň:



1 200 x 800 x 400 mm (v x š x h)
Napájení: 
3( N, PE, 230V AC +/-10%, 50/60 Hz

Třída ochrany: 
I

Stupeň krytí: 
IP 20
Dov. okolní teplota pro systém: 
-5° až +35°

Dov. okolní teplota pro baterie: 
viz. údaje na bateriích

Kapacita baterií: 
80,0 Ah
Bateriové napětí: 
220V DC

Nabíječ: 
1x7,5A
Kabelové přívody: 
shora

Průřezy kabelů:

Hlavní napájení: 
max. 35 mm2
Výstupní obvody ke svítidlům: 
max. 4 mm2
Popis zapojení centrální stanice

[image: image2.png]CPS220/64/11kW - 3 phase

SVORKY

VYSTUP PRO SUBSTANICI

OKRUHOVE MODULY

BATERIOVE POJISTKY

RiDiCi JEDNOTKA

NABIJEC

©PS 220164 |: =

s

1

HLAVNI NAPAJENI





Síťové napájení systému se připojuje na svorky L1,L2,L3, N, PE. Průřez napájecího kabelu max. 35 mm2.

Napájení nouzových okruhů je řízeno řídící jednotkou a přepínáno přepínacími moduly. Tyto moduly zajišťují automatické přepnutí na stejnosměrné napájení v případě výpadku i monitorování svítidel dle požadavků norem. Obvody pro napájení svítidel se připojují na třířadé svorky ve svorkovnici.

Stejnosměrné napájení z baterií umístěných v bateriové skříni se připojuje na svorky s pojistkami.

[image: image3.emf]X

JUDr. Ladislav Renč

zplnomocněný zástupce zadavate


3/3

