VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/17-2013							          Praha, 28. ledna 2014

Počet stran textu: 4

Příloha: soubory PD

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 7

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Část I dodatečných informací

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 18

Ve výkazu výměru SO 4_ 1 Atletická hala jsou v díle 714 Izolace akustické a protiotřesové uvedeny položky 311 – 313, které s odkazem na výkres č. 04.1-45 uvádějí

ASP – akustická skladba pohltivá - 3 812 m2,

ASO – akustická skladba odrazivá 3 924 m2

VAO – akustický obklad stěn 705 m2.

Ve specifikaci na zmiňovaném výkresu č. 04.1-45 je uvedeno :

ASP- Akustická skladba pohltivá

na horním plášti haly 3812 m2

na stěně proti proti tribuně 355 m2

ASO – Akustická skladba odrazivá

na horním plášti haly 3924 m2

AOP – Akustický obklad pohltivý

východní štítová stěna 416 m2

západní štítová stěna 315 m2

AOO – akustický obklad odrazivý

západní štítová stěna 315 m2

Chtěli bychom se zeptat, jestli množství uvedená ve výkazu výměr jsou správná a požádat o popis skladby VAO, které není uvedena na výkrese  č. 04.1-45

Odpověď:

Skladba VAO je uvedena na výkrese 04.1-45. V legendě jsou uvedeny tři druhy skladby ASP, ASO a VAO. Výkres 04.1-45 poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru "Dodatečné informace č. 7 - 04.1-45 AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN SPORTOVIŠTĚ.PDF". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem. V dotazu zmiňované skladby AOP a AOO na výkresu nejsou.

Dotaz č. 21

V dokumentaci SO 04 Atletická hala chybí SLOŽKA Stavebně konstrukční řešení - OCELOVÉ KONSTRUKCE, kde by měly být ocelové vzpěry vč. všech detailů a kotvení.

Ve výkaze výměr se tato položka "Dod+mont ocel. vzpěr vč.všech detailů a kotvení viz konstrukční část" odkazuje na konstrukční část, ale v dokumentaci není obsažena. Množství je 78 600 kg. Prosím o dodání této dokumentace.

Odpověď:

Detaily a detaily kotvení budou předmětem dílenské dokumentace. Doplňujeme výkaz materiálu zaslaný statikem

Vzpěry -   	dilatační část  nad atletickým tunelem    trubky 400 / 20        36,5 tun

dilatační část u vchodové budovy            trubky 400 / 20        40,5 tun

zbytek    kotvení

Dotaz č. 24

Žádáme o doplnění údajů v zadávací projektové dokumentaci SO 04 - konstrukční část ve stupni DPS o údaje, na které se odkazuje text položky č. 4301.

Statický výpočet, který jsme obdrželi v přiloze DI č.5, ani konstrukční část zadávací PD žádné informace, které jsou uvedeny v textu položky č. 4301 (viz níže) neobsahuje. Konstrukční řešení ocelobetonových vzpěr je přitom podstatné pro ocenění této části díla.

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává.

Dotaz č. 25

Žádáme zadavatele o informaci, zda níže uvedená svítidla jsou součástí - součástí dodávky předmětné VZ. Dokud ano, pak tato svítidla jsme nenašli v předložených výkazech výměr a žádáme o jejich doplnění do VV.

Odpověď:

Svítidlo V1 v projektu není. Kvůli vysoké ceně nasvětlení fasády bylo zrušeno. Svítidla V2 a V5 v projektu jsou (v části místní osvětlení) a to v počtu 13 a 5 kusů.

Dotaz č. 26

Upřesněte prosím provedení rozvaděčů pro silnoproudé rozvody stavebních objektů SO 04 -Atletická hala a SO 05 - Tréninkový tunel o následující údaje :

a)  Krytí jednotlivých rozvaděčů s ohledem na vlivy okolního prostředí v němž budou   rozvaděče a rozvodnice umístěny

b)  Požadavky na zkratovou odolnost rozvaděčů a rozvodnic

c)  Zda jsou u některých položek rozvaděčů a rozvodnic požadovány požární odolnosti

d)  Odstíny povrchové úpravy rozvaděčů a rozvodnic dle stupnice RAL

Odpověď:

a) 	Všechny rozvaděče RP-x.x - prostory normální, krytí IP30

Rozvaděč RH - prostor normální, krytí IP 56

b) 	Požadavky na zkratovou odolnost rozvaděčů a rozvodnic

RP-0.1 - Ik´´=3 kA

ip=4 kA

RP-0.2 - Ik´´=6 kA

ip=8 kA

RP-1.1 - Ik´´=7 kA

ip=9 kA

RP-1.2 - Ik´´=3 kA

ip=4 kA

RP-1.3 - Io=12 kA

RP-2.1 - Io=11 kA

RP-2.2 - Ik´´=10 kA

ip=14 kA

RP-2.3 - Ik´´=3 kA

ip=4 kA

Ik´´ - počatečni razovy zkratovy proud, (efektivni hodnota)

ip - narazovy zkratovy proud (špičkova hodnota)

Io - omezeny proud (špičkova hodnota)

c) 	Ano, jsou. Upravený rozpočet / výkaz výměr poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru "Dodatečné informace č. 7 - 04.4.5.24rev - VV2.xlsx". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

d) 	Dle stupnice RAL 7035

Dotaz č. 27

Žádáme o doplnění technických údajů k rozvaděči R-OTK v SO04 - silnoproud, pol. č. D. 018. Nenašli jsme k němu výkres ani jinou specifikaci potřebnou k ocenění této položky.

Odpověď:

Upravený rozpočet / výkaz výměr poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací. Viz odpověď na dotaz č. 26 písm. c).

Dotaz č. 28

Ve výkazu SO 04 - silnoproud, pol. č, A. 047 je uveden Centrální bateriový systém s odkazem na informace v technické zprávě, které nejsou dostatečné pro jeho ocenění. Žádáme o doplnění technických údajů a podkladů k ocenění této položky.

Odpověď:

Technický popis CBS poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru " Dodatečné informace č. 7 - Popis CBS do tech. zprávy.doc". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Část II dodatečných informací

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 4 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

- Upřesnění odpovědi na dotaz č. 11 v dodatečných informacích č. 5 ze dne 22. 1. 2014.

K uveřejněné odpovědi se přidává text "Ukončení ocelových vzpěr bude řešeno v rámci dílenské dokumentace, ale v každém případě je nutné počítat se zajištěním možnosti rektifikace jak v dolní tak i horní části vzpěry."

- Na základě konzultace s HZS-MSK jsou požadovány některé úpravy v PBŘ, které si vyžádaly změnu ve výpisech PSV. Prosím o výměnu této položky v PD. Výpisy PSV  poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací ve fomátu PDF a DWG - názvy souborů "Dodatečné informace č. 7 - 04.1 - 53 VÝPIS DVEŘÍ_140127.PDF" a "Dodatečné informace č. 7 - 04.1 - 53 VÝPIS DVEŘÍ_140127.DWG". Tyto soubory jsou Vám zasílány přes portál Uschovna.cz a současně jsou uveřejněny na profilu zadavatele pod uvedenými názvy.

Část III dodatečných informací

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 2. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 26. 2. 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.