VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Zadávací dokumentace „Rekonstrukce parkovacího systému ČEZ ARÉNY“

Zadavatel: 
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Sídlo: 

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ:

25911368

Určeno

Zájemcům o veřejnou zakázku
V Ostravě dne 30.1.2015

Věc

Dodatečné informace č. 4 a 5 k veřejné zakázce „Rekonstrukce parkovacího systému ČEZ ARÉNY“ ev.č. VZ 402476      
Dne 26.1.2015 obdržel zadavatel žádosti zájemců o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce, ke kterým podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující.

Dotaz č. 4:
4.1. v zadávací dokumentaci v bodě 2.2. je uvedeno „technické řešení navrženého parkovacího systému bude zastřešeno systémovým serverem, kdy bude využit stávající, který je umístěn a využíván již i pro Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích“.

Dotaz: Žádáme o poskytnutí detailních informací o tomto serveru a stávajícím systému.

a) kdo a kdy dodal tento server a systém?

b) pomocí jakého protokolu server komunikuje s perifériemi?

c) detailní popis protokolu včetně jednotlivých proměnných

d) jaký je použit software na tomto serveru (operační systém, software pro správu parkovacího systému)?

e) je možnost připojit periférie jiného výrobce než je dodavatel serveru?

f) Je zajištěna od zadavatele součinnost dodavatele serveru se všemi uchazeči předmětné veřejné zakázky, aby byl zachován rovný přístup k uchazeči v rámci veřejné soutěže a nebyl zvýhodňován stávající dodavatel serveru a návazné technologie?

4.2. v technické zprávě je uvedeno v kapitole Dohledový kamerový systém Stávající kamerový systém bude rozšířen o 4 bezpečnostní „pinole“ kamery kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem.
Dotaz: Žádáme o poskytnutí detailních informací o tomto serveru.

a) kdo a kdy dodal tento kamerový systém?

b) jak komunikují stávající kamery s kamerovým systémem?

c) je zajištěna od zadavatele součinnost dodavatele kamerového systému se všemi uchazeči?
Dodatečná informace zadavatele č. 4:
4.1.

a) server a systém dodala v roce 2014 společnost Designa Parking&Access s.r.o., která je subdodavatelem generálního dodavatele při realizaci projektu „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích – II. etapa“;

b) jedná se o protokol Axess-SOAP services (TCP/IP), který je použit pro komunikaci směrem na periferie a zpět;

c) SOAP (Simple Object Access Protokol) je použit jako speciální protokol pro výměnu strukturovaných informací pro implementaci web services. Pro předání detailních informací ohledně specifikace rozhraní směrem na třetí subjekt musí uchazeč o zadávanou veřejnou zakázku se společností AXESS předem podepsat smlouvu proti zneužití poskytnutých informací;  
d) dodaný server Dell PowerEdge R320 běží s Windows Serverem 2008 R2. SW administrativa je zpracovávána pomocí BOC editoru, webbased CLICS (Centralised Intuitive Command Software) a Axess Controlcenter;
e) pro zodpovězení dotazu by musel zájemce o zadávanou veřejnou zakázku zadavateli podrobně sdělit, jaké periferie a jaký server by chtěl připojit. Jak zadavatel již uvedl výše, v současné době je nasazen server DELL Powereredge R320; 
f) zadavatel garantuje součinnost dodavatele serveru, tj. fy Designa Parking&Access s.r.o., se všemi zájemci/uchazeči o zadávanou veřejnou zakázku, a tím zachování rovného přístupu ke všem zájemcům/uchazečům v rámci veřejné soutěže, aby nedošlo k zákonem nedovolenému zvýhodnění stávajícího dodavatele serveru a návazné technologie. Podrobněji nelze zodpovědět bez bližší znalosti nabízeného systému a periférií potenciálního dodavatele. 
4.2.

a) kamerový systém dodala firma Interal s. r. o. Jedná se o CCTV systém Geovision; 

b) stávající kamery komunikují s CCTV serverem pomocí optické a LAN metalické sítě v protokolu TCP/IP;

c) zadavatel garantuje součinnost dodavatele kamerového systému se všemi zájemci/uchazeči o zadávanou veřejnou zakázku, a tím zachování rovného přístupu ke všem zájemcům/uchazečům v rámci veřejné soutěže.

Dotaz č. 5:

Zadávací Dokumentace: 

Řídící úroveň 

 
·     parkovací systém bude zastřešen systémovým serverem, kdy bude využit stávající, který je umístěn a využíván již i pro Městský stadion Ostrava-Vítkovice, a obslužnou stanicí (PC) s ruční pokladnou a tiskárnou parkovacích lístků 

·     navržené technické řešení musí být plně kompatibilní s již použitými technologiemi instalovanými v objektu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích; Musí se jednat o kompatibilitu zpracování vstupenky, která je i současně parkovacím lístkem, který bude vydán návštěvníkovi Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích a musí mu současně umožnit bezproblémové opuštění parkoviště u ČEZ Arény; V případě zakoupení vstupenky s parkováním přes web ticketing musí návštěvníkovi umožnit i bezproblémové vjetí na parkoviště a jeho následné bezplatné opuštění v definovaném čase délky parkování. 

·     server parkovacího systému musí umět plně komunikovat pod identickým protokolem se serverem Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích, a to po optickém kabelu se singel-modovými vlákny, která budou mezi oběma objekty dána vybranému dodavateli k dispozici. 

·     komunikace musí probíhat přes LAN, pod TCP/IP protokolem 

·     nabídnutý server v rackovém provedení musí mít min. tuto konfiguraci: CPU- Intel Xeon, RAM: 16 GB, RAID V controller 4 x 300 GB, SAS 15K HD, Windows server 2008 R2 SE / 64 bit. 

·     Databáze musí být spravována pod ORACLE Standard Edition One. 

  

5.1. Musí se jednat o kompatibilitu zpracování vstupenky, která je i současně parko-vacím lístkem 
Parkovací systém má interface pro výměnu dat s dalšími systémy. Podobnou možnost musí nabízet stávající vstupenkový systém, aby bylo možné vstupenky používat současně jako parkovací lístky. O jaký vstupenkový systém se jedná (název software)? Kdo je dodavatelem vstupenkového systému?   

5.2.Databáze musí být spravována pod ORACLE Standard Edition One. 

Databáze parkovacího systému je vnitřní, integrální součástí parkovacího systému a nevyžaduje vnější správu. Souhlasíte, že na základě této skutečnosti není správa databáze pod ORACLE Standard Edition One nutnou podmínkou? 

Dodatečná informace zadavatele č. 5:
5.1.

Dodavatelem vstupenkového systému je společnost AXESS AG, St. Leonharder Str. 2, Anif/Salzburg, Austria, kdy dodaný server je Dell PowerEdge R320, který pracuje s Windows serverem 2008 R2. Administrativní část je zpracovávána pomocí BOC-Editoru, webbased CLICS  (Centralised Intuitive Command Software) a,nebo Axess Controlcenter.
5.2.
Zadavatel nesouhlasí s názorem, že by správa databáze pod ORACLE Standard Edition One nebyla nutnou podmínkou. S vysloveným názorem zájemce nelze souhlasit z důvodu zamýšleného zjednodušení administrativy, statistik a dodržení co nejnižších nákladů za licenční poplatky, k jejichž nárůstu by došlo při použití jiné, než stávající nainstalované databáze pod ORACLE Standard Edition One (2x rozhraní). 
V souladu s § 49 odst. 3 zákona jsou dodatečné informace č. 4 a 5 vč. přesného znění žádostí uveřejněny na profilu zadavatele https://vz-arena-vitkovice.ovanet.cz.
S pozdravem

                                                                            Mgr. Kamil Vrubl

                                                                        předseda představenstva

