VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/26-2013							Praha, 20. února 2014

Počet stran textu: 5

Příloha: soubory PD

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 12

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Část I dodatečných informací

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 49

- Z projektové dokumentace vyplývá požadavek na index šíření plamene pro prkna podhledu pro SO04 Atletická hala v hodnotě is = 0 m/min. Pro zajištění uvedeného požadavku by bylo nutné použít jiný materiál s vhodnou povrchovou úpravou. Žádáme proto zadavatele o upřesnění tohoto požadavku.

- V projektové dokumentaci je dále požadavek na parozábranu střechy s hodnotou Sd=0,3. Jedná se zde pouze o omyl? Zašle zadavatel upřesnění (ev. potvrzení) tohoto požadavku?

Odpověď:

- V projektové dokumentaci je navržen  “AKUSTICKÝ PODHLED Z LAMEL NA BÁZI DŘEVA, S POHLTIVOU VLOŽKOU“ - nejedná se o prkna, jak je uvedeno v dotazu.

- Hodnota parametru u parozábrany ve střeše S1 je uvedená správně, tj. Sd=0,3.

Dotaz č. 50

V  dodatečných informacích č. 10 bylo v odpovědi na dotaz č. 40 řečeno, že ostatní a vedlejší náklady budou uvedeny za celou stavbu souhrnně. Uvažuje uchazeč tedy správně, že má tyto náklady zahrnout pouze do výkazu výměr "SO  00 VRN slepý.xls" a ve všech ostatních rozpočtech {např. pro zmiňovaný stavební objekt SO03.4 - výkaz výměr "Atletická hala SO 03_4 Výkaz výměr.xls") může ostatní a vedlejší náklady vymazat - včetně listů, kde se tyto náklady vyskytují - např. v již výše uvedeném SO03.4 - výkaz výměr "Atletická hala SO 03_4 Výkaz výměr.xls"?

Odpověď:

Ostatní a vedlejší náklady budou uvedeny pro celou stavbu souhrnně pouze ve výkazu výměr SO 00 VRN slepý.

Dotaz č. 51

V  části projektové dokumentace pro SO04.5 Sportovní vybavení je uveden požadavek na dodávku cílových kamer v počtu 2 ks - včetně příslušenství - transduktoru, objektivu i startovací pistole. Toto je rovněž  potvrzeno  ve  výkazu  výměr  pro   SO04.5  "Výkaz  výměr+soupís  prací.xlsx".  V  projektové dokumentaci však není upřesněno o jaký typ kamer se má jednat a není uvedena bližší specifikace těchto zařízení. Žádáme proto zadavatele o upřesnění.

Odpověď:

Upřesnění ohledně cílové kamery a jejího příslušenství:

- Cílová kamera s minimálním horizontálním rozlišením 2000 pixelů a snímkovací frekvencí 2500snímků za 1/sec. v plné barvě

- Vyhodnocovací software pro cílovou kameru, napojený na program Atletická kancelář schválený ČAS

- 2x transduktor s uchycením na plynovou pistoli, s dvojitým čidlem a červenou LED diodou pro signalizace povolení startu

- Plynová pistole ráže 9mm

- Uchycovací hlava ke kameře, stavitelná ve 3 směrech

- Funkčnost kamery, fotobuněk a startovního pulsu po dobu min. 2 hodin bez vnějšího napájení (zálohováno baterií)

- Fotobuňky dvoucestné napájené baterií se stativy

- Časová tabule přímo napojená na cílovou kameru, zobrazující čas ve formátu 00:00:00 s výškou znaku min. 15cm, regulace jasu LED diod

- Počítač s monitorem 23“ pro měření a vyhodnocení cílových fotografií.

Dotaz č. 52

Ve výkazu výměr "SO 04_4_3_vykaz_vymer_ut.xls" pro ÚT stavebního objektu SO04 Atletická hala jsou v položkách č. 134-140 uvedeny jako měrné jednotky kusy, přičemž z projektové dokumentace není patrné, o jaké délky hadic se má jednat. Žádáme proto zadavatele o doplnění těchto délek.

Odpověď:

U všech hadic pro napojení VZT jednotek je počítáno s délkou 0,5 m.

Dotaz č. 53

Ve výkazu výměr "D. 1.4.6 Soupis prací VZT.xls" pro VZT stavebního objektu SO05 jsou v záložce (listu) "Specifikace" uvedeny položky "Přesun hmot - potrubí" a "Přesun hmot - ostatní", přičemž je tento výkaz výměr zcela nezavzorcovaný. Stejný problém se vyskytuje také ve výkazu výměr "VV_vzt_RDS.xls" pro VZT stavebního objektu SO04. Může uchazeč tyto položky nechat neoceněné (nulové) nebo budou zadavatelem zaslány nové, upravené, zavzorcované výkazy výměr?

Odpověď:

V případě přesunu hmot tj potrubí, dále strojů a jiného zařízení vzoreček záměrně neuvádíme. Vzhledem k tomu, že u strojů a zařízení nemůžeme uvést konkrétní výrobek, nemůžeme uvést ani konkrétní hmotnost. Hmotnosti velkých strojů uvádíme v tabulce zařízení a údaj je většinou podkladem pro statiku. Uchazeč může předmětné položky nechat neoceněné (nulové).

Dotaz č. 54

V  dodatečných informacích č. 8 byl na základě dotazu č. 38 poskytnut aktualizovaný výkaz výměr "Dodatečné informace č. 8 - D.1.4.2 Soupis prací ZTI.xlsx" pro ZTI stavebního objektu SO05. V tomto výkazu výměr jsou v záložce (listu) "PolozRozpisNakladu.xls" ponechány jednotkové ceny u položek č. 70-74. Může uchazeč tyto hodnoty vymazat, nahradit svými a vymazat sloupec "M", na který se některé tyto jednotkové ceny odkazují? Nebo bude zadavatelem zaslán nový, opravený výkaz výměr? Dále jsou v tomto výkazu výměr v záložce (listu) "RekapitulaceSD.xls" uvedeny položky "Mimostav. doprava" a "GZS". Můžou tyto položky zůstat nevyplněné (nulové)?

Odpověď:

Upravený výkaz výměr D.1.4.2 Soupis prací ZTI pro SO 05 poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru "Dodatečné informace č. 12 - D.1.4.2 Soupis prací ZTI.xlsx". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Položky mimostav. doprava a GZS jsou uvedeny za celou stavbu souhrnně.

Dotaz č. 55

V    dodatečných   informacích   č.    10   byl    na   základě   dotazu   č.    36   poskytnut   výkaz   výměr "Dodate%E8n%E9+informace+%E8.+10+-12-028-5JD4.6-04_vm.xls",  který obsahuje tabulku (červeně) umožňující ocenění prvků informačního pylonu. V této tabulce však není umožněn výpočet celkové sumy za tento informační pylon. Může si uchazeč sám doplnit do tohoto výkazu výměr vzorec pro výpočet ceny informačního pylonu bez DPH, doplnit platné DPH a vzorec pro výpočet celkové ceny pylonu s DPH? Nebo bude zadavatelem zaslán nový, opravený výkaz výměr? Dále bychom se chtěli zeptat, do jakého výkazu výměr (rekapitulace) má být připočtena částka za tento informační pylon? Ve výkazu výměr "SO 04_1  výkaz výměr.xls" pro stavební část objektu SO04 se totiž položka pro pylon nevyskytuje a nevyskytuje se ani v souboru "SO  0 celkové sestavení slepý.xls", který je celkovou rekapitulací stavby. Poskytne proto zadavatel nějaký upravený výkaz výměr (rekapitulaci), který by tento objekt zahrnul?

Odpověď:

Upravený výkaz výměr SO 04_1, ve kterém je pylon uveden, poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru " Dodatečné informace č. 12 - SO 04_1 výkaz výměr.xls". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Vzorce je možné doplnit.

Dotaz č. 56

- V Zadávací dokumentaci, čl.4 je mimo jiné uvedeno:

"30.4.2015 - termín dokončení stavebních prací,

31.5.2015 - předání a převzetí díla".

- V Příloze čl.4 – zadávací dokumentace – Smlouva o dílo vzor – článek IV. Doba plnění je uvedeno:

"4. 1		Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	1. 4. 2014

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	7. 4. 2014

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:	30. 4. 2015 - uchazeč může nabídnout kratší dobu plnění

Předpokládaný termín předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení  stavebních prací

dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.

Pozn. – uvedené termíny předpokládají uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nejpozději dne 31. 3. 2014 a budou případně upřesněny s ohledem na skutečné ukončení zadávacího řízení.

Doba provádění prací:	………….. kal. dnů (prvním dnem je den převzetí staveniště, posledním dnem je den podpisu protokolu o převzetí stavby)."

Chtěli bychom Vás požádat o stanovení platného termínu předání a převzetí díla. Pokud by to znamenalo zásah do textu Přílohy č. 4 –  zadávací dokumentace – Smlouvy o dílo vzor, bylo by možné s ohledem na ustanovení čl.5 ZD formou vydání nového znění tohoto dokumentu?

Odpověď:

- Zadavatel upravuje termíny uvedené v prvním odstavci čl. 4 a v čl. 17 zadávací dokumentace následovně:

" 4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá realizaci díla v těchto termínech:

19. 5. 2014 - předání a převzetí staveniště,

23. 5. 2014 - zahájení stavební prací,

15. 5. 2015  - termín dokončení stavebních prací,

1. 6. 2015 - předání a převzetí díla."

"17. 	Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do 
19. 5. 2014."

b) Zadavatel přílušně upravuje termíny uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Upravený návrh smlouvy o dílo poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru "Dodatené informace č. 12 - Priloha č. 4 ZD - SoD.doc". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Část II dodatečných informací

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 4 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o stránku č. 20  zámečnických výrobků.

Chybějící stránku poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru "Dodatečné informace č. 12 - 04.1_58 str 20.pdf". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Část III dodatečných informací

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 3. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 13. 3. 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.

JUDr. Ladislav Renč

zplnomocněný zástupce zadavatele