## List1
Atletická hala Vítkovice
Projektová dokumentace pro provádění stavby
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
SO 04.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
04.4.5.24 - Rozpočet / Výkaz výměr
| Číslo zakázky | : | 12-028-5 / D 04.4.5
| Zhotovitel | : | OSA projekt s.r.o.
Kafkova1133/10
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
| Vedoucí projektu | : | Ing.arch. Tomáš Janča
| Vypracoval | : | Bc. Břetislav Musil
| Objednatel | : | Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
| Datum | : | srpen 2013
Note on A18: NAPIŠ NÁZEV ZAKÁZKY

## Rekapitulace
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
| Stavba: | Atletická hala Vítkovice
| Objekt: | SO 04 - Taletická hala
| Část: | 4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
| Objednatel: | Statutární město Ostrava
| Zhotovitel: | OSA projekt s.r.o.
| Datum: | 08/2013
| Kód | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Kabeláž | 0
| D | Rozvaděče | 0
| E | Elektroinstalační materiál | 0
| F | Hromosvod a uzemnění - materiál | 0
| G | Hromosvod a uzemnění - montáž | 0
| H | Ostatní | 0
|  | Celkem bez DPH | 0

## 1
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
A |  | Svítidla
|  | Cena celkem za oddíl | [6 empty] | 0
A.001 | A.001 | Svítidlo A1 | ks |  | 60 | 51 | 9 | 0 | 0
A.002 | A.002 | Svítidlo A2 | ks |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0
A.003 | A.003 | Svítidlo A3 | ks |  | 29 | 25 | 4 | 0 | 0
A.004 | A.004 | Svítidlo A4 | ks |  | 23 | 0 | 19 | 4 | 0
A.005 | A.005 | Svítidlo A5 | ks |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
A.006 | A.006 | Svítidlo B1 | ks |  | 63 | 15 | 24 | 24 | 0
A.007 | A.007 | Svítidlo B2 | ks |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
A.008 | A.008 | Svítidlo B3 | ks |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
A.009 | A.009 | Svítidlo B4 | ks |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0
A.010 | A.010 | Svítidlo C1 | ks |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
A.011 | A.011 | Svítidlo C2 | ks |  | 23 | 14 | 9 | 0 | 0
A.012 | A.012 | Svítidlo C3 | ks |  | 29 | 16 | 6 | 7 | 0
A.013 | A.013 | Svítidlo C4 | ks |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
A.014 | A.014 | Svítidlo C5 | ks |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
A.015 | A.015 | Svítidlo C6 | ks |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
A.016 | A.016 | Svítidlo E1 | ks |  | 17 | 16 | 0 | 1 | 0
A.017 | A.017 | Svítidlo E2 | ks |  | 52 | 24 | 12 | 16 | 0
A.018 | A.018 | Svítidlo E3 | ks |  | 8 | 1 | 6 | 1 | 0
A.019 | A.019 | Svítidlo F1 | ks |  | 26 | 0 | 18 | 8 | 0
A.020 | A.020 | Svítidlo F2 | ks |  | 17 | 0 | 9 | 8 | 0
A.021 | A.021 | Svítidlo G1 | ks |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
A.022 | A.022 | Svítidlo H1 | ks |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
A.023 | A.023 | Svítidlo I1 | ks |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
A.024 | A.024 | Svítidlo J1 | ks |  | 69 | 23 | 46 | 0 | 0
A.025 | A.025 | Svítidlo J2 | ks |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
A.026 | A.026 | Svítidlo K1 | ks |  | 311 | 0 | 0 | 311 | 0
A.027 | A.027 | Svítidlo K1N | ks |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0
A.028 | A.028 | Svítidlo L1 | ks |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A.029 | A.029 | Svítidlo N1 | ks |  | 36 | 26 | 10 | 0 | 0
A.030 | A.030 | Svítidlo N1D | ks |  | 11 | 5 | 6 | 0 | 0
A.031 | A.031 | Svítidlo N2 | ks |  | 26 | 7 | 6 | 10 | 0
A.032 | A.032 | Svítidlo N3 | ks |  | 20 | 9 | 9 | 5 | 0
A.033 | A.033 | Svítidlo N4D | ks |  | 30 | 15 | 7 | 7 | 0
A.034 | A.034 | Svítidlo N5 | ks |  | 18 | 6 | 6 | 6 | 0
A.035 | A.035 | Svítidlo N6 | ks |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
A.036 | A.036 | Svítidlo N6D | ks |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 0
A.037 | A.037 | Svítidlo N7 | ks |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
A.038 | A.038 | Svítidlo N7D | ks |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
A.039 | A.039 | Svítidlo N8 | ks |  | 15 | 4 | 11 | 0 | 0
A.040 | A.040 | Svítidlo N9 | ks |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
A.042 | A.042 | Svítidlo V3 - Svítidlo SV1 v rampě u vstupu | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A.043 | A.043 | Svítidlo V4 - Svítidlo LED v rampě u vstupu | ks |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A.044 | A.044 | Svítidlo V6 - svítidlo dovnitř pylonu | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.045 | A.045 | Montáž | ks |  | 1091 | 299 | 251 | 531 | 0
A.046 | A.046 | systém ovládání osvětlení haly DALI | ks |  | 1 |  |  |  | 0
A.047 | A.047 | CBS Centrální bateriový systém, popis viz technická zpráva | ks |  | 1 | 1 |  |  | 0
A.048 | A.048 | Oživení CBS | ks |  | 1 | 1 |  |  | 0

## 2
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
B |  | Přístroje
|  | Cena celkem za oddíl | [6 empty] | 0
B.001 | B.001 | Zásuvka kombinovaná 400V 16A + 230 16A | ks |  | 15 | 7 | 8 | 0 | 0
B.002 | B.002 | Zásuvka pětipólová 400V 16A | ks |  | 13 | 12 | 1 | 0 | 0
B.003 | B.003 | Montáž | ks |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
B.004 | B.004 | Zásuvka pětipólová 400V 63A | ks |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
B.005 | B.005 | Montáž | ks |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
B.006 | B.006 | Zásuvka jednoduchá 230V 16A | ks |  | 74 | 23 | 15 | 36 | 0
B.007 | B.007 | Zásuvka jednoduchá 230V 16A IP44 | ks |  | 38 | 0 | 19 | 19 | 0
B.009 | B.009 | Montáž | ks |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
B.010 | B.010 | Zásuvka jednoduchá 230V 16A do parapetního žlabu | ks |  | 46 | 0 | 30 | 16 | 0
B.011 | B.011 | Zásuvka s přepěťovou ochranou 230V 16A do parapetního žlabu | ks |  | 10 | 0 | 6 | 4 | 0
B.012 | B.012 | Montáž | ks |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
B.013 | B.013 | Tlačítko bezpečnostní Pod sklem, označení TOTALSTOP, CENTRALSTOP | ks |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
B.014 | B.014 | Montáž | ks |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
B.015 | B.015 | Tlačítko spínací, vzhled jako ostatní vypínače | ks |  | 20 | 0 | 12 | 8 | 0
B.016 | B.016 | Montáž | ks |  | 20 | 0 | 12 | 8 | 0
B.017 | B.017 | Vypínač řazení č.1, IP44 | ks |  | 10 | 7 | 3 | 0 | 0
B.018 | B.018 | Montáž | ks |  | 10 | 7 | 3 | 0 | 0
B.019 | B.019 | Vypínač řazení č.1 | ks |  | 32 | 23 | 3 | 6 | 0
B.020 | B.020 | Montáž | ks |  | 32 | 23 | 3 | 6 | 0
B.021 | B.021 | Vypínač řazení č.5 | ks |  | 13 | 1 | 12 | 0 | 0
B.022 | B.022 | Montáž | ks |  | 13 | 1 | 12 | 0 | 0
B.023 | B.023 | Vypínač řazení č.5 IP44 | ks |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
B.024 | B.024 | Montáž | ks |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
B.025 | B.025 | Vypínač řazení č.6 | ks |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
B.026 | B.026 | Montáž | ks |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
B.027 | B.027 | Vypínač řazení č.6 IP44 | ks |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
B.028 | B.028 | Montáž | ks |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
B.029 | B.029 | Stmívač | ks |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
B.030 | B.030 | Montáž | ks |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
B.031 | B.031 | PIR čidlo, stropní / nástěnné Úhel záběru 360°, po přivedení napětí ve stavu vypnuto | ks |  | 27 | 11 | 10 | 6 | 0
B.032 | B.032 | Montáž | ks |  | 27 | 11 | 10 | 6 | 0
B.033 | B.033 | PIR čidlo, vějířové Úhel záběru 180°, po přivedení napětí ve stavu vypnuto | ks |  | 9 | 1 | 1 | 7 | 0
B.034 | B.034 | Montáž | ks |  | 9 | 1 | 1 | 7 | 0
|  | Osušovač rukou | ks |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž | ks |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0

## 3
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
C |  | Kabeláž
|  | Cena celkem za oddíl | [6 empty] | 0
C.001 | C.001 | CYKY 2Ox1,5 | m |  | 610 | 220 | 200 | 190 | 0
C.002 | C.002 | CYKY 3Jx1,5 | m |  | 5730 | 2180 | 2430 | 1120 | 0
C.003 | C.003 | CYKY 3Jx2,5 | m |  | 3690 | 1140 | 1440 | 1110 | 0
C.004 | C.004 | CYKY 5Jx1,5 | m |  | 100 | 100 |  |  | 0
C.005 | C.005 | CYKY 5Jx2,5 | m |  | 1520 | 1080 | 440 | 0 | 0
C.006 | C.006 | Bezhalogenní kabel 2x1 B2ca, s1, d0 | m |  | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0
C.007 | C.007 | Bezhalogenní funkční kabel 3Jx1,5 Bezhalogenní silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. (B2ca, s1, d0, P30-R, PH120-R) | m |  | 1060 | 350 | 580 | 130 | 0
C.008 | C.008 | Bezhalogenní kabel 3Jx2,5 Bezhalogenní silové kabely splňující B2ca, s1, d0 | m |  | 1310 | 340 | 320 | 650 | 0
C.009 | C.009 | Bezhalogenní funkční kabel 3Jx2,5 Bezhalogenní silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. (B2ca, s1, d0, P30-R, PH120-R) | m |  | 2560 | 950 | 880 | 730 | 0
C.010 | C.010 | Bezhalogenní kabel 5Jx2,5 Bezhalogenní silové kabely splňující B2ca, s1, d0 | m |  | 0 |  |  |  | 0
C.011 | C.011 | montáž kabelů do průřezu 2,5 | m |  | 19380 |  |  |  | 0
C.012 | C.012 | CYKY 3Jx4 | m |  | 320 | 320 |  |  | 0
C.013 | C.013 | CYKY 5Jx4 | m |  | 180 | 180 |  |  | 0
C.014 | C.014 | CYKY 5Jx6 | m |  | 10 | 10 |  |  | 0
C.015 | C.015 | CYKY 5Jx10 | m |  | 100 | 100 |  |  | 0
C.016 | C.016 | CYKY 5Jx16 | m |  | 360 | 360 |  |  | 0
C.017 | C.017 | Bezhalogenní kabel 3Jx4 Bezhalogenní silové kabely splňující B2ca, s1, d0 | m |  | 720 |  |  | 720 | 0
C.018 | C.018 | Bezhalogenní funkční kabel 3Jx4 Bezhalogenní silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. (B2ca, s1, d0, P30-R, PH120-R) | m |  | 1030 |  |  | 1030 | 0
C.019 | C.019 | Bezhalogenní kabel 5Jx4 Bezhalogenní silové kabely splňující B2ca, s1, d0 | m |  | 4655 |  |  | 4655 | 0
C.020 | C.020 | Bezhalogenní funkční kabel 5Jx4 Bezhalogenní silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. (B2ca, s1, d0, P30-R, PH120-R) | m |  | 1280 |  |  | 1280 | 0
C.021 | C.021 | Bezhalogenní kabel 5Jx16 Bezhalogenní silové kabely splňující B2ca, s1, d0 | m |  | 280 |  |  | 280 | 0
C.022 | C.022 | Bezhalogenní funkční kabel 5Jx16 Bezhalogenní silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. (B2ca, s1, d0, P30-R, PH120-R) | m |  | 420 | 170 |  | 250 | 0
C.023 | C.023 | montáž kabelů do průřezu 16 | m |  | 9355 |  |  |  | 0
C.024 | C.024 | CYKY 5Jx25 | m |  | 50 | 50 |  |  | 0
C.025 | C.025 | Bezhalogenní funkční kabel 5Jx25 Bezhalogenní silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. (B2ca, s1, d0, P30-R, PH120-R) | m |  | 150 | 150 |  |  | 0
C.026 | C.026 | montáž |  |  | 200 |  |  |  | 0
C.027 | C.027 | CYKY 5Jx35 | m |  | 120 | 120 |  |  | 0
C.028 | C.028 | CYKY 3x70+50 - 95 | m |  | 150 | 150 |  |  | 0
C.029 | C.029 | montáž |  |  | 270 |  |  |  | 0
C.030 | C.030 | CYKY 3x120+70 | m |  | 310 | 310 |  |  | 0
C.031 | C.031 | montáž |  |  | 310 |  |  |  | 0
C.032 | C.032 | CYKY 3x185+90 | m |  | 390 | 390 |  |  | 0
C.033 | C.033 | montáž |  |  | 390 |  |  |  | 0
C.034 | C.034 | CY 4 | m |  | 2250 | 750 | 750 | 750 | 0
C.035 | C.035 | CY 6 | m |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
C.036 | C.036 | CY 10 | m |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
C.037 | C.037 | CY 16 | m |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
C.038 | C.038 | CY 25 | m |  | 2250 | 750 | 750 | 750 | 0
C.039 | C.039 | Kabel topný pro vyhřívání okapů a okapových svodů, sada pro okap délky 50m (včetně fixačních prvků a termostatu IP65) | ks |  | 7 | 0 |  | 7 | 0
C.040 | C.040 | Kabel topný pro vyhřívání okapů a okapových svodů, sada pro okap délky 80m (včetně fixačních prvků a termostatu IP65) | ks |  | 3 | 0 |  | 3 | 0
C.034 | C.034 | montáž jednožilových kabelů | m |  | 13500 |  |  |  | 0

## 4
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
F |  | Rozvaděče
|  | Cena celkem za oddíl | [6 empty] | 0
D.001 | D.001 | Rozvaděč R-H dle schématu! Rozvaděč skříňový, 5 polí 800x400x2000; Hlavní jistič objektu 875A s pohonem; převodový elektroměr 5A + MBUS - 2x; MTP 800A - 3x; MTP 120A - 3x; jistič 350A s pohonem; jistič 220A s pohonem - 2x; vypínač 630A s vypínací spouští; vypínač 160A s vypínací spouští; svodiče přepětí B+C; Jističe B100/3 - 2x + 2x vyrážecí cívka; B80/3 - 2x; B63/3 - 5x; B40/3 - 8x; B25/3 - 4x, B20/3 - 5x, B16/3 - 10x, B16/1 - 10x; C16/1 - 24x; C10/1 - 10x; Chránič 63/4/003 - 1x; jistič s proudovým chráničem C16/4/003 - 5x; pojistkové odpínače 3P/6A - 1x; 3P/100A - 4x; 3P/vel.1 - 5x, stykač 3Z/110A/230 - 2x; relé 1Z 230V 16A - 4x; relé 2Z 12A 230V - 1x | ks |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
D.002 | D.002 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.003 | D.003 | Rozvaděč RP-0.1 Rozvodnice plastová přisazená, hlavní vypínač 63A, svodiče přepětí, jistič s chráničem B16/2/003 - 3ks, B16/4/003 - 2 ks, C10/2/003 - 1ks, jistič B16/1 - 1ks | ks |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
D.004 | D.004 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.005 | D.005 | Rozvaděč RP-0.2 Dle schématu! Rozvaděč oceloplechový přisazený, svodiče přepětí B+C, Hlavní vypínač 100A, pojistkový odpínač 63A - 2ks, chránič 63/4/003 - 2ks, jističe B16/1 - 15x, B16/3 - 4x, B10/3 - 1ks, C10/1 - 12x, relé 230/2Z - 5x, impulsní relé - 1x, somrakový spínač, pojistkový odpínač 6A | ks |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
D.006 | D.006 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.007 | D.007 | Rozvaděč RP-1.1 Dle schématu! Rozvaděč oceloplechový přisazený, svodiče přepětí B+C, Hlavní vypínač 100A, pojistkový odpínač 63A - 1ks, chránič 63/4/003 - 1ks, jističe C16/ - 1ks, B16/1 - 5x, B16/3 - 1x, B10/3 - 1ks, C10/1 - 4x, jistič s chráničem C10/2 - 6ks, impulsní relé - 1x | ks |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
D.008 | D.008 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.009 | D.009 | Rozvaděč RP-1.2 Dle schématu! Rozvaděč oceloplechový přisazený, svodiče přepětí B+C, Hlavní vypínač 100A, pojistkový odpínač 63A - 1ks, chránič 63/4/003 - 1ks, jističe C16/1 - 3ks, B16/1 - 5x, B16/3 - 1x, B10/3 - 1ks, C10/1 - 4x | ks |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
D.010 | D.010 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.011 | D.011 | Rozvaděč RP-1.3 Dle schématu! Rozvaděč oceloplechový přisazený, svodiče přepětí B+C, Hlavní vypínač 100A, pojistkový odpínač 63A - 1ks, chránič 63/4/003 - 1ks, jističe B16/1 - 9x, C10/1 - 10x, relé 230/2Z - 8x, jistič s chráničem C16/2/003 - 10ks | ks |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
D.012 | D.012 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.013 | D.013 | Rozvaděč RP-2.1 Dle schématu! Rozvaděč oceloplechový přisazený, svodiče přepětí B+C, Hlavní vypínač 100A, pojistkový odpínač 63A - 1ks, chránič 63/4/003 - 1ks, jističe B16/1 - 16x, C10/1 - 10x, relé 230/2Z - 2x, relé 230/2R - 4x | ks |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
D.014 | D.014 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.015 | D.015 | Rozvaděč RP-2.2 Dle schématu! Rozvaděč oceloplechový přisazený, s požární odolností, svodiče přepětí B+C, Hlavní vypínač 250A, jistič s chráničem B16/2/003 - 16ks, jističe C10/1 - 8x, C16/3 - 30x, B16/3 - 2x, relé 230/4Z - 6x, prostorová rezerva a předjištění pro prvky systému DALI | ks |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
D.016 | D.016 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.017 | D.017 | Rozvaděč RP-2.3 Dle schématu! Rozvaděč oceloplechový přisazený, svodiče přepětí B+C, Hlavní vypínač 63A, jističe B16/1 - 5x, C16/1 - 6x, C10/1 - 4x, jistič s chráničem B16/2/003 - 10x | ks |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
D.018 | D.018 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.019 | D.019 | Rozvaděč R-OTK rozvaděč v protipožárním provedení, na objednávku, v rámci dodávky kompletní rozvaděč s řízením a jištěním ventilátorů sekcí OTK a odvětrání CHÚC, včetně přetížitelné UPS určené pro napájení požárních ventilátorů; kompletní řídící a napájecí systém | ks |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
D.020 | D.020 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0
D.021 | D.021 | UPS 50kW UPS pro zálohování běžné spotřeby. Určena pro zálohování 1/3 osvětlení sportovní haly + zásuvek v režii a na ploše haly po dobu 30 min. | ks |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
D.022 | D.022 | Montáž | ks |  | 1 |  |  |  | 0

## 5
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
D |  | Elektroinstalační materiál
|  | Cena celkem za oddíl | [6 empty] | 0
E.001 | E.001 | Krabice instalační Zapuštěná, 73*51 | ks |  | 450 | 150 | 150 | 150 | 0
E.002 | E.002 | montáž | ks |  | 450 | 150 | 150 | 150 | 0
E.003 | E.003 | Krabice odbočná Přisazená, s víčkem | ks |  | 150 | 50 | 50 | 50 | 0
E.004 | E.004 | montáž | ks |  | 150 | 50 | 50 | 50 | 0
E.005 | E.005 | Kabelový rošt mřížový 200x105 | m |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
E.006 | E.006 | montáž | m |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
E.007 | E.007 | Kabelový rošt mřížový 150x105 | m |  | 184 | 14 | 0 | 170 | 0
E.008 | E.008 | montáž | m |  | 184 | 14 | 0 | 170 | 0
E.009 | E.009 | Kabelový rošt mřížový 100x55 | m |  | 105 | 0 | 60 | 45 | 0
E.010 | E.010 | montáž | m |  | 105 | 0 | 60 | 45 | 0
E.011 | E.011 | Kabelový rošt mřížový 100x35 | m |  | 80 | 20 | 60 | 0 | 0
E.012 | E.012 | montáž | m |  | 80 | 20 | 60 | 0 | 0
E.013 | E.013 | Kabelový rošt s funkční integritou 50x60 | m |  | 370 | 130 | 50 | 190 | 0
E.014 | E.014 | montáž | ks |  | 370 | 130 | 50 | 190 | 0
E.015 | E.015 | spojovací materiál (srouby vruty závitové tyče) | kmpl |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.016 | E.016 | Kabelová příchytka s funkční integritou Přichycení funkčních tras nouzového osvětlení | ks |  | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
E.017 | E.017 | montáž | ks |  | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
E.018 | E.018 | Kabelové svorky rozbočovací Bezšroubové, 3x2,5 - 5x2,5 | ks |  | 2700 | 900 | 900 | 900 | 0
E.019 | E.019 | montáž | ks |  | 2700 | 900 | 900 | 900 | 0
E.020 | E.020 | Kabelový stoupací žebřík šířka 200, délka 3m | ks |  | 18 | 6 | 6 | 6 | 0
E.021 | E.021 | Kabelový stoupací žebřík s funkční integritou šířka 200, délka 3m | ks |  | 9 | 3 | 3 | 3 | 0
E.022 | E.022 | montáž kabelových žebříků | m |  | 27 | 9 | 9 | 9 | 0
E.023 | E.023 | Třmenová příchytka do stoupacího žebříku | ks |  | 300 | 100 | 100 | 100 | 0
E.024 | E.024 | Třmenová příchytka do stoupacího žebříku s funkční integritou | ks |  | 300 | 100 | 100 | 100 | 0
E.025 | E.025 | montáž příchytek | ks |  | 600 | 200 | 200 | 200 | 0
E.026 | E.026 | Podparapetní žlab dvoukomorový, pro instalaci SLP a ENN 130x70 | m |  | 60 | 0 | 44 | 16 | 0
E.027 | E.027 | víko kanálu | m |  | 60 | 0 | 44 | 16 | 0
E.028 | E.028 | montáž | m |  | 60 | 0 | 44 | 16 | 0
E.029 | E.029 | Trubka plastová d 20-32 | m |  | 1200 | 400 | 400 | 400 | 0
E.030 | E.030 | Chránička pro použití na nádvoří d160 | m |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
E.031 | E.031 | krabice pro připojení chilleru a DA | ks |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E.032 | E.032 | montáž | m |  | 1200 | 400 | 400 | 400 | 0
E.033 | E.033 | Podlahová krabice na herní ploše 6 (2x3) modulů včetně vnitřní výzbroje | ks |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
E.034 | E.034 | montáž | ks |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
E.035 | E.035 | protahovací krabice | ks |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
E.036 | E.036 | montáž | ks |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
E.037 | E.037 | Protipožární ucpávka | m2 |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 0
E.038 | E.038 | Podružný materiál Izolační pásky, stahovací pásky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, štítky… | % | 5 | 1 | - | - | - | 0

## 6
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
E |  | Hromosvod a uzemnění - materiál
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
F.001 | F.001 | Hromosvod-jímací vedení
F.002 | F.002 | Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý viz v.č.51 - jímací vedení a svody mimo skryté části | m |  | 1220 | 0
F.003 | F.003 | Drát AlMgSi Ø8 mm s PVC izolací, polotvrdý viz v.č.51 - svody, skryté části | m |  | 308 | 0
F.004 | F.004 | Drát V4A Ø8 mm viz v.č.51 a TZ, drát pro napojení zařízení na střeše na HR soustavu | m |  | 27 | 0
F.005 | F.005 | Hromosvod-svorky |  |  |  | 0
F.006 | F.006 | Svorka zkušební ; NEREZ viz v.č.51 a 52, 23 svodů + 5 dalších vývodů | ks |  | 28 | 0
F.007 | F.007 | Svorka okapová jednošroubová; NEREZ viz v.č.51, 4ks na svod | ks |  | 92 | 0
F.008 | F.008 | Svorka spojovací; NEREZ viz v.č.51, spoje dány tvarem jímací soustavy a délkou jednotlivých vodičů | ks |  | 123 | 0
F.009 | F.009 | Svorka univerzální, NEREZ viz v.č.51, spoje dány tvarem jímací soustavy a délkou jednotlivých vodičů | ks |  | 132 | 0
F.010 | F.010 | Svorka přípojná SP, SP1, SP2; NEREZ viz v.č.51, propoje na sněhové zábrany a další náhodné jímače a svody | ks |  | 144 | 0
F.011 | F.011 | Hromosvod-jímací tyče |  |  |  | 0
F.012 | F.012 | Jímací tyč l=3m; AlMgSi, vč. příslušenství pro napojení na DT Jímací tyč odlehčeného profilu, viz v.č.51 a TZ | ks |  | 12 | 0
F.013 | F.013 |  |  |  |  | 0
F.014 | F.014 | Distanční tyč l=0,5m, včetně držáku pro zavětrování na VZT, 6ks na jednu jednotku VZT | ks |  | 72 | 0
F.015 | F.015 | Hromosvod-podpěry vedení |  |  |  | 0
F.016 | F.016 | Podpěra vedení na plechovou krytinu, NEREZ viz v.č.51 a TZ, podpěra vedení prům. rozceč 1 až 1,5m | ks |  | 938.4615 | 0
F.017 | F.017 | Podpěra vedení do zdiva, NEREZ viz v.č.51 a TZ, podpěra vedení prům. rozteč 0,5m u skrytých a 1m u přiznaných svodů | ks |  | 770 | 0
F.018 | F.018 | Hromosvod-ostatní |  |  |  | 0
F.019 | F.019 | Ochranný úhelník (l=2000mm), včetně držáků OU do zdiva | ks |  | 4 | 0
F.020 | F.020 | Varovné nápisy, výstražné tabulky "Nebezpečí při bouřce" Plastové tabulky s výstražnou značkou vymezující nebezpečnou oblast 3m v okolí svodů | ks |  | 23 | 0
F.021 | F.021
F.022 | F.022
F.023 | F.023
F.024 | F.024 | Uzemnění
F.025 | F.025 | FeZn drát d=10mm viz v.č. 51,52 a TZ - drát pro napojení krabic ZS+DOČ ze strany zemnění | m |  | 115 | 0
F.026 | F.026 | FeZn pásek 30/4mm viz v.č. 52 a TZ | m |  | 3680 | 0
F.027 | F.027 | Svorka zemnící univerzální, NEREZ viz v.č. 52, výměr dle délky tras | ks |  | 166.6667 | 0
F.028 | F.028 | Antikorozní nátěr/bandáž viz v.č. 52, antikorozní ošetření spojů a přechodů mezi prostředími, izolační vlasnosti jako 2x asfaltový nátěr | bm |  | 333.3333 | 0
F.029 | F.029 | Krabice pro ZS a DOČ viz v.č. 51,52 a TZ, krabice pro umístění ZS a DOČ, informativní rozměr 350x350x125mm. Konkrétní typ dle přesného typu DOČ | ks |  | 28 | 0
F.030 | F.030 | Diodový oddělovací člen Diodový oddělovací člen pro ochranu proti bludným proudům se setrvalým napětím nepřesahujícím 5V, Proudová odolnost dle ČSN EN 62 305 LPL I | ks |  | 29 | 0
F.031 | F.031 | Štěrkový zásyp v okolí 3m kolem svodu zásyp dle doporučení ČSN jako ochrana před krokovým napětím, 0,5t na 1 svod | t |  | 13 | 0
F.032 | F.032 | Zemnící průchodka Zemnící průchodka přes základovou izolaci, provedení pro černou vanu, viz v.č. 52 - průchody pro vnitřní propoje(body U1-U4) | ks |  | 4 | 0

## 7
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
G |  | Hromosvod a uzemnění - montáž
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
G.001 | G.001 | Hromosvod-jímací vedení
G.002 | G.002 | Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý viz v.č.51 - jímací vedení a svody mimo skryté části | m |  | 1220 | 0
G.003 | G.003 | Drát AlMgSi Ø8 mm s PVC izolací, polotvrdý viz v.č.51 - svody, skryté části | m |  | 308 | 0
G.004 | G.004 | Drát V4A Ø8 mm viz v.č.51 a TZ, drát pro napojení zařízení na střeše na HR soustavu | m |  | 27 | 0
G.005 | G.005 | Hromosvod-svorky |  |  |  | 0
G.006 | G.006 | Svorka zkušební ; NEREZ viz v.č.51 a 52, 23 svodů + 5 dalších vývodů | ks |  | 28 | 0
G.007 | G.007 | Svorka okapová jednošroubová; NEREZ viz v.č.51, 4ks na svod | ks |  | 92 | 0
G.008 | G.008 | Svorka spojovací; NEREZ viz v.č.51, spoje dány tvarem jímací soustavy a délkou jednotlivých vodičů | ks |  | 123 | 0
G.009 | G.009 | Svorka univerzální, NEREZ viz v.č.51, spoje dány tvarem jímací soustavy a délkou jednotlivých vodičů | ks |  | 132 | 0
G.010 | G.010 | Svorka přípojná SP, SP1, SP2; NEREZ viz v.č.51, propoje na sněhové zábrany a další náhodné jímače a svody | ks |  | 144 | 0
G.011 | G.011 | Hromosvod-jímací tyče |  |  |  | 0
G.012 | G.012 | Jímací tyč l=3m; AlMgSi, vč. příslušenství pro napojení na DT Jímací tyč odlehčeného profilu, viz v.č.51 a TZ | ks |  | 12 | 0
G.013 | G.013 |  |  |  |  | 0
G.014 | G.014 | Distanční tyč l=0,5m, včetně držáku pro zavětrování na VZT, 6ks na jednu jednotku VZT | ks |  | 72 | 0
G.015 | G.015 | Hromosvod-podpěry vedení |  |  |  | 0
G.016 | G.016 | Podpěra vedení na plechovou krytinu, NEREZ viz v.č.51 a TZ, podpěra vedení prům. rozceč 1 až 1,5m | ks |  | 938.4615 | 0
G.017 | G.017 | Podpěra vedení do zdiva, NEREZ viz v.č.51 a TZ, podpěra vedení prům. rozteč 0,5m u skrytých a 1m u přiznaných svodů | ks |  | 770 | 0
G.018 | G.018 | Hromosvod-ostatní |  |  |  | 0
G.019 | G.019 | Ochranný úhelník (l=2000mm), včetně držáků OU do zdiva | ks |  | 4 | 0
G.020 | G.020 | Varovné nápisy, výstražné tabulky "Nebezpečí při bouřce" Plastové tabulky s výstražnou značkou vymezující nebezpečnou oblast 3m v okolí svodů | ks |  | 23 | 0
G.021 | G.021
G.022 | G.022
G.023 | G.023
G.024 | G.024 | Uzemnění
G.025 | G.025 | FeZn drát d=10mm viz v.č. 51,52 a TZ - drát pro napojení krabic ZS+DOČ ze strany zemnění | m |  | 115 | 0
G.026 | G.026 | FeZn pásek 30/4mm viz v.č. 52 a TZ | m |  | 3680 | 0
G.027 | G.027 | Svorka zemnící univerzální, NEREZ viz v.č. 52, výměr dle délky tras | ks |  | 166.6667 | 0
G.028 | G.028 | Antikorozní nátěr/bandáž viz v.č. 52, antikorozní ošetření spojů a přechodů mezi prostředími | bm |  | 333.3333 | 0
G.029 | G.029 | Krabice pro ZS a DOČ viz v.č. 51,52 a TZ, krabice pro umístění ZS a DOČ, informativní rozměr 350x350x125mm. Konkrétní typ dle přesného typu DOČ Včetně ukotvení do zdiva či terénu, dle dispozice | ks |  | 28 | 0
G.030 | G.030 | Diodový oddělovací člen Diodový oddělovací člen pro ochranu proti bludným proudům se setrvalým napětím nepřesahujícím 5V, Proudová odolnost dle ČSN EN 62 305 LPL I | ks |  | 29 | 0
G.031 | G.031 | Svár zemnícího pásku Svár bodový při paralelních páscích, svár 5cm ve spoji pásků | ks |  | 560 | 0
G.032 | G.032 | Štěrkový zásyp v okolí 3m kolem svodu zásyp dle doporučení ČSN jako ochrana před krokovým napětím, 0,5t na 1 svod | t |  | 13 | 0
G.033 | G.033 | Zemnící průchodka Zemnící průchodka přes základovou izolaci, provedení pro černou vanu, viz v.č. 52 - průchody pro vnitřní propoje(body U1-U4) | ks |  | 4 | 0
G.034 | G.034
G.035 | G.035 | Ostatní
G.036 | G.036 | Revize, likvidace neb. Odpadů viz celkové položky pro silnoproud
G.037 | G.037

## 8
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
H |  | Ostatní
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
H.001 | H.001 | Výchozí revize dle ČSN včetně revize uzemnění a hromosvodu | h |  | 60 | 0
H.002 | H.002 | Koordinace mezi profesema | h |  | 150 | 0
H.003 | H.003 | Výroba a montáž ocelových konstrukcí do 5kg | ks |  | 500 | 0
H.004 | H.004 | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | h |  | 60 | 0
H.005 | H.005 | Pronájem zvedací plošiny | d |  | 35 | 0
H.006 | H.006 | Svazkování vodičů | ks |  | 3000 | 0
H.007 | H.007 | Zemní práce; oprava trasy chrániček v nádvoří | m |  | 35 | 0